国家重点监控企业自行监测方案

五常市污水处理厂

2016年 1月5日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《五常市污水处理及排水管网工程环境影响报告书》及《关于五常市污水处理及排水管网工程环境影响报告表的批复》（黑环建审[2008]130号文件）批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我单位的实际生产及污染物治理情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：五常市污水处理厂；

法人代表：付景辉；

企业代码：73465237400

所属行业：污水处理及再生利用；

地    址：五常市安家镇河东村米家屯

生产周期：8小时（可根据实际来水量和水质情况变化进行调整）；

企业自测联系人：张竹

联系电话：13936061450

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨市宇驰环境检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：粗格栅及污水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生化池、消毒池。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅及污水提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→生化池→消毒池→出水排河。

（三）产排污情况

五常市生活污水经废水工艺处理后，排入拉林河后进入松花江。排放口名称：五常市污水处理厂排放口；

水厂主要噪声源为各类水泵、鼓风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担+委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位（监测点位示意图）。

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 广州怡文 EST-2001B型 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 纳氏试剂分光光度法 | 美国哈希 Amtax Compact Ⅱ |

2、手工监测

由于我公司没有废水水质监测资质与设备，监测工作委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

监测点位：污水进口、排放口各设置1个监测点（监测点位示意图）。

五常市污水处理厂监测点位示意图

生活污水

栅渣

栅渣

砂水分离器

脱水污泥外运填埋

排放口

监测项目：化学需氧量、氨氮、烷基汞、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 广州怡文 EST-2001B型 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 氨氮 | 在线仪表监测 纳氏试剂分光光度法 | 美国哈希 Amtax Compact Ⅱ |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 弗朗电子FLH203 |
| 5 | SS | 光学法 | 哈西HACHsc200 |
| 6 | TN | 二硫酸钾分解法 | DKK-NPW160 |
| 7 | TP | 二硫酸钾分解法 | DKK-NPWI60 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 发酵管、1ml刻度吸管 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 |
| 10 | 动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 11 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 13 | 烷基汞 | 气相色谱法 | 色谱仪 |
| 14 | 总汞 | 冷原子荧光法 | 原子荧光光度计 |
| 15 | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 17 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 18 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 19 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B类标准。见表3。

表3                      评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 60 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 20 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 20 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 3 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 20 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 8（15） |
| 9 | 总磷（mg/L） | 1 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司进行监测。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向1米处各设置一个监测点，共设 4个监测点（监测点位示意图）。

车

库

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 4 个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4。

表4               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | HS6298C多功能噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放限值。见表5。

表5                       评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及哈尔滨市环保网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据每天公布前一天水质监测情况。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

附件1   五常市污水处理厂位置图

# Text boxes

放空池

加药间

消 毒 池

锅

炉

房

出水自动监测点

污泥池

鼓风机房

CAST池

加药间

污泥脱水间

消毒池

细格栅

旋流沉砂池

粗格栅及提升泵房

进水自动监测点

鼓风机房

门

卫

房

办公

楼

生

化

池

粗格栅

细格栅

污泥池

污泥脱水间