国家重点监控企业自行监测方案

哈尔滨市利林环保水处理有限公司

利林污水处理厂

2016年 3月3日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《佳木斯市污水处理及排水配套工程环境影响报告书》（国环评证甲字第1703号）及《关于佳木斯市西区污水处理厂及排水管网工程环境影响报告表的批复》（黑环建审[2006]115号）意见、及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：哈尔滨市利林环保水处理有限公司利林污水处理厂

法人代表：李树军

企业代码：76318839-8

所属行业：污水处理及再生利用；

地址（附位置图）：哈尔滨市利民开发区四平路一号

生产周期：24小时连续运行

企业自测联系人： 樊幻幻

联系电话：0451-56885502

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨北方水环境检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：进水调节池—格栅池—格栅池—沉砂池—厌氧池—曝气池—生物反应池—沉淀池—消毒池—清水池外排

源水    格栅    沉砂池    A/O池    沉淀池    储存池     排放

浓缩池     滤罐     清水池

储泥池          冲洗水

带式压滤机

填埋       送还池

工艺流程（附工艺流程图）：

（三）产排污情况

企业废水经废水A/O工艺处理后，排入呼兰河。排放口名称：污水处理厂出水口

公司主要噪声源为各类水泵、送风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、主要产生噪声设备安装于车间地下室，室外噪声小，均无影响。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担+委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位（监测点位示意图）。

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 上海世禄仪器有限公司 型号COD Max II |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 进口：上海世禄仪器有限公司型号Amtax compact II 出口：中绿环保科技股份有限公司 型号TGH-SN |

2、手工监测

我厂日常监测项目有COD、SS、BOD、NH3-N、PH、TP、DO、油等日常检测。

监测点位：出水口

委托检测项目：氨氮、温度、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD | 稀释与接种法HJ637-2012 | Oxi315i溶解氧滴定仪CG-011 MEMMERT恒温生化培养箱ICP600 WSW-008 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 3 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 CG-003 |
| 4 | TP | 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | T6新世纪紫外可见分光光度计 CG-003 |
| 5 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（试行）第一篇 多管发酵法HJ/T 347-2007 | IC600 MEMMERT 恒温培养箱 WSW-008 |
| 6 | 色度 | GB 11903-1989 3.铂钴比色法 | 50mL具塞比色管 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪CG-015 |
| 8 | 石油类 | 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪CG-015 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 10 | 温度 | 温度计法 | 温度计 |
| 11 | 烷基汞 | 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | GC-7890A 安捷伦气相色谱QX-003 |
| 12 | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 14 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 15 | 镉 | 双硫腙分光光度法GB 7471-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 16 | 铅 | 双硫腙分光光度法GB 7470-87 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。见表3。

表3                      评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 100 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 30 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 30 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 1 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 15 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 25 |
| 9 | 总磷（mg/L） | 3 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 温度（ ℃） | 无固定限值 |

（二）厂界噪声监测

噪声设备安装于车间地下室，厂区周边无敏感点，厂届噪声对周边无影响 。

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告