华电能源股份有限公司

牡丹江第二发电厂

华电能源股份有限公司

牡丹江第二发电厂

自行监测方案

2016年1月15日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂

法人代表：挥云梦（企业负责人）

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图）

生产周期：连续稳定运行

联系方式：0453-5663053

联系人：孙鹤

邮箱：mu2dcs@163.com

通讯地址：黑龙江省牡丹江市阳明区桦林路牡丹江第二发电厂

委托监测机构名称：黑龙江省电力科学研究院

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：汽轮发电机组、锅炉、电袋除尘器、布袋除尘器、石灰石-石膏法脱硫系统、SCR脱硝系统、废水回收系统。

主要原料及产品：原煤、柴油（启停、助燃）

发电量

（1）主要生产工艺流程图：

（2）污染物治理流程图：

（3）工业废水处理流程图

（4）冲灰水循环流程图

- 电袋除尘器流程图

- 脱硫工艺流程图

排放口名称：烟囱（3座）

位置及标示牌：三期主厂房西侧#5、6炉烟囱FQ-GK006、#7烟囱FQ-GK007、四期厂房西侧#8、9烟囱FQ-GK008

自动监测设备名称及位置：烟气在线YX-CEMS、SCS-900

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共22个点位。

三期：#5、6机组脱硫入口烟道、#5、6机组脱硫出口烟道、#5脱硝左侧烟道出口、#5脱硝右侧烟道出口、#6脱硝左侧烟道出口、#6脱硝右侧烟道出口、#7号机组脱硫吸收塔入口烟道（原烟气）和脱硫吸收塔出口烟道（净烟气）。

四期：#8机组脱硫吸收塔入口烟道（原烟气）、脱硫吸收塔出口烟道（净烟气），烟囱入口。#9机组脱硫吸收塔入口烟道（原烟气）、脱硫吸收塔出口烟道（净烟气），烟囱入口。#8、9炉A、B侧SCR反应器出、入口。

各炉监测点位示意图如下

（1）5、6炉测点示意图

3: 6号脱硝左侧、右侧烟道测点

4：5号脱硝左侧、右侧烟道测点

（2）7号机组测点示意图

（3）8、9号机组测点示意图

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区其中4个点位的烟尘、二氧化硫、氮氧化物全天连续监测。

3.2 手工监测

厂区中4个点位的自动监测停运或有特殊要求（汞及其化合物）时，委托黑龙江省电力监督检测中心实施监测，烟尘每月监测1次，特征污染物每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。

4.1 烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 30 |  |
| 2 | 二氧化硫 | 200 |  |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 5、6、7机组：200 8、9机组：100 |  |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |  |
| 5 | 汞及其化合物 | 0.03 | 从2015年1月1日开始执行 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。自动监测设备YX-CEMS、SCS-900。

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

因我厂冲灰水100%进行循环利用，其它工业废水经工业废水处理站处理后100%用于卸灰、冲灰、除尘器冲洗，监测取样点为锅炉冲灰用冲洗水泵出口1点及工业废水处理站清水回用泵出口1点（监测点位示意图如下）。

（1）工业废水处理站清水回用泵出口取样监测点示意图

- 冲灰水取样监测点示意图

2、监测指标

化学需氧量、悬浮物、PH及特征污染物。

3、监测频次

3.1手工监测

每月对冲灰水、工业废水处理站回用水进行取样监测。

4、执行排放标准及其限值

《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个厂界监测点，在厂南门处居民生活区设1点环境噪声敏感点（监测点位示意图）。

2、监测指标

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间65dB（A）和夜间55dB（A），环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准执行，昼间60dB（A）和夜间50dB（A）

3、监测频次

厂界外的5个点位，执行《火电厂环境监测技术规范》(DL/T414-2012)，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法，声级计NA-24。

（三）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求对周边环境质量进行监测。

1、每年委托市相关部门对灰场下游江西村地下水进行取样监测，地下水监测取样点为江西村水井；每年委托黑龙江省电力监督检测中心对电厂上风向家属区体育场1点和下风向江西村1点进行周边环境大气监测（监测点位示意图如下）。

（1）地下水取样点示意图

（2）周边大气监测点示意图

2、监测指标

地下水：色度、浊度、总硬度、PH、氟化物等特征污染物。

周边大气：总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3、监测频次

每年委托取样检测一次。

4、执行排放标准及其限值

《地下水质量标准》（GB/T14848-93)III类标准。

《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）

5、干灰、灰渣、石膏处置情况

干灰及灰渣部分用于企业水泥厂、砖厂使用，部分进行销售，石膏100%销售给水泥厂。与牡丹江阳光建材经销处、牡丹江华奇建筑物资经销公司、牡丹江光明商砼混凝土有限公司等签订粉煤灰供货合同；与牡丹江山市水泥厂签订石膏、灰渣供销合同。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。