黑龙江省肇州县污水处理厂

自行监测方案

2016年5月15日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

肇州县城市污水处理工程是县委、县政府实施的城镇重点项目，也是市环保模范复检项目。污水处理厂位于肇州镇南部、八一水库下游原二砖厂办公区，占地面积2.5万平方米。按照项目建设计划2010年5月24日正式开工建设，日处理能力2万吨/天。法人代表是宫殿军，联系方式：13804647666。肇州县污水处理厂属于公益事业单位，生产周期是365天\年。地理位置图见附图1

（二）生产工艺及产排污情况

污水处理工艺采用CWBR法工艺，后经省发改委推荐变更为TF组合污水处理工艺。TF污水处理工艺适用于我国中小城镇污水处理及低温水质条件，采用该工艺答复节省了建设用地，降低了建设与运行费用，具有良好的社会、经济、环境效益。该工艺主要通过向一级过滤加入聚合氯化铝药剂使一级污水污泥一体化处理，二级生物处理实现污水的净水。它的一级污水污泥一体化处理单元替代了细格栅、沉砂池、絮凝沉淀池、污泥脱水机等，直接产生含水率70%以下的污泥，与污泥处理设施配套可实现污水与污泥同步处理的效果。一级处理可以去除原水中60%以上悬浮固体，对后续处理工艺起到强化和保障作用。进口自动监测设备位于提升泵站旁，出口自动监测设备位于紫外线消毒间内。自动监测设备分别是CODcr自动监测仪和氨氮自动检测仪。排放口名称是废水排放口，污染源编号为ws230621036。

二、污染物排放自行监测

水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。每2小时一次。

3.2手工监测

总排口1个点位的化学需氧量、氨氮每日监测1次。

4、执行排放标准及其限值

排放标准为COD：50mg/L,氨氮：8mg/L。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，监测仪器：入口：YX-CODcr-ⅡCOD在线自动分析仪、YX-NH3-N-Ⅱ氨氮在线自动分析仪，出口：YX-CODcr-ⅡCOD在线自动分析仪、YX-NH3-N-Ⅱ氨氮在线自动分析仪。

COD的监测方法：快速消解分光光度法；所用仪器为： COD快速消解仪、消解管、搅拌器、离心机、移液管、容量瓶、分光光度计等。

氨氮的监测方法：纳氏试剂测试法；所用仪器为：500mL全玻璃蒸馏器、50mL具塞比色管、分光光度计。

6、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、生化需氧量、总磷。以上项目为委托检测，检测时间为每月一次。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环保局网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。