龙江环保集团股份有限公司

哈尔滨太平污水处理厂

自行监测方案

2016年 7月 14日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、哈尔滨市沿江生活污水截留及处置工程环境影响评价报告书及其批复等规范的要求，根据我公司的实际生产情况，制定2016年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：龙江环保集团股份有限公司(哈尔滨市太平污水处理厂)

法人代表：周立业

企业代码：75633732-4

所属行业：污水处理

地址：哈尔滨市道外区向江街东大坝外1号（附位置图）

生产周期：24小时连续生产

联系人:何大伟

联系电话：0454-58957920

委托监测机构名称：集团自检

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：哈东泵站、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、A/O池、二沉池、深度提升泵房、滤布滤池、混合絮凝池、紫外消毒间、太平污泥脱水间等。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅→一次提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→初沉池→A/O池→二沉池→二期消毒接触池→深度提升泵房→滤布滤池→混合絮凝池→紫外消毒间→出水排江。

排放口名称：污水处理厂排污口

自动监测设备名称及位置：

进水COD在线监测仪位于格栅间进水仪表站房内；

进水氨氮在线监测仪表格栅间进水仪表站房内；

进水pH在线监测仪表位于格栅间进水仪表站房内；

出水COD在线监测仪表位于紫外消毒间出水仪表站房内；

出水氨氮在线监测仪位于紫外消毒间出水仪表站房内；

出水TP/TN在线监测仪位于紫外消毒间出水仪表站房内；

出水SS在线监测仪位于紫外消毒间出水仪表站房内。

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

进水自动检测设备安装在粗格栅后，出水自动检测设备安装在紫外消毒间后（监测点位示意图）。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮、水温、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

3、监测频次

3.1自动监测

化学需氧量、氨氮、TP/TN全天连续监测（每两小时监测一次）；悬浮物SS全天实时监测。

3.2手工监测

总进口、总排口各1个点位的温度、pH值、生化需氧量、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂(LAS)、粪大肠菌群、石油类、动植物油每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体限值如下表：

| 序 号 | 项 目 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD（mg/l） | 60 |
| 2 | BOD（mg/l） | 20 |
| 3 | 氨氮（mg/l） | 8(15) |
| 4 | SS（mg/l） | 20 |
| 5 | TN（mg/l） | 20 |
| 6 | TP（mg/l） | 1 |
| 7 | 粪大肠菌群（个/l） | 1*104 |
| 8 | 动植物油（mg/l） | 3 |
| 9 | 石油类（mg/l） | 3 |
| 10 | 色度（倍） | 30 |
| 11 | PH | 6-9 |
| 12 | LAS（mg/l） | 1 |

5、监测方法和仪器

采用在线监测分析和手工分析方法相结合，严格按照国家标准方法和《水和废水监测分析方法》（第四版）中的相关规定进行监测分析。其中进出口COD、进出口氨氮、出口TP/TN、进出口pH和出口SS采用在线监测分析方法，其余项目采用手工分析方法，具体监测方法和分析仪器见下表。

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 哈希公司Codmax型在线监测仪 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 出水氨氮 | 在线仪表监测 纳氏比色法 | 采用哈希公司Amtax Compact型在线监测仪。 |
| 4 | pH值 | 在线仪表监测 | 采用Ecd（德菲）公司T23型Ph测试仪 |
| 5 | 出水SS | 在线仪表监测悬浮固体/浊度分析仪 | 采用哈希公司CCAEPI-EP-2011-160型悬浮固体/浊度分析仪 |
| 6 | 出水TN | 在线仪表监测 过硫酸钾分解法-紫外线吸光光度法 | 采用哈希公司CCAEPI-EP-2011-160型总磷/总氮/COD分析仪 |
| 7 | 出水TP | 在线仪表监测过硫酸钾分解法—钼青吸光光度法 | 采用哈希公司CCAEPI-EP-2011-160型总磷/总氮/COD分析仪 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 发酵管、1ml刻度吸管 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 |
| 10 | 动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 11 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 12 | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 13 | 总汞 | 冷原子荧光法 | 冷原子荧光法 |
| 14 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 15 | 总铬 | 原子吸收分光光度法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | TU1901紫外-可见分光光度计 |
| 17 | 总砷 | 冷原子荧光法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 18 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 19 | 温度 | 温度计法 | 温度计 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位示意图）

星号位置为噪声监测点位。

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

龙江环保集团有限公司自行监测，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 dB | 50 dB |

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

（三）厂界大气污染物排放监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设6个监测点（监测点位示意图）

星号位置为大气污染物排放监测点位。

2、监测指标

生产车间排放的污染物：氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷；

锅炉、窑炉烟筒排放的污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及特征污染物。

3、监测频次

龙江环保集团有限公司自行监测，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织 | NH3 | mg/m3 | 1.5 | «城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中表4二级标准 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |  |
|  | 甲烷（厂区最高体积浓度） | ﹪ | 1 |  |

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：

哈尔滨市环保公众网、龙江环保集团网站。

（二）公布内容：

企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每月监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

细格栅

生化池

污泥脱水间

办公楼

旋流沉砂池

哈东泵站

深度提升泵房

门卫

初沉池

初沉池

初沉池

初沉池

二沉池

二沉池

二沉池

二沉池

二沉池

二沉池

二沉池

二沉池

混合絮凝池

滤布滤池

紫外消毒间

路