黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司

2016年度废气污染源自动监控设备

自检报告

垦区环境监察支队：

我公司根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》的要求，开展企业自动监控设施自检工作，现将本年度工作报告如下：

一、企业生产及设施运行情况

目前我公司有3台75吨锅炉尾部烟道出口和130吨锅炉尾部烟道出口，脱硫脱硝、布袋除尘后两台CEMS烟气自动监测系统。

本年度企业正常生产时间为225天,机组大修停产140天。

通过有序、规范的日常管理工作，废气污染源自动监控设备的投运时间是我公司生产时间的100%，设施运转连续、稳定、正常。

二、制度执行情况

根据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，我公司认真执行自动监控系统日常管理制度，并做好相关记录，具体工作如下：

1、每天到现场进行一次设备巡视，并填写巡检记录，内容包括：

⑴对现场环境进行巡检，观察CEMS监测房内的温度、湿度是否正常，必要时对空调设施的控制温度进行调节。检查平台上的设备是否有积灰、积水，必要时进行清扫。

⑵对烟尘子系统的巡检。对采样管、采样探头、采样反吹装置、管路接头、流量、过滤器、电磁阀等进行检查，保证采样管路畅通。

⑶检查烟尘分析仪的光电是否偏移，必要时进行调整。检查探头玻璃镜面是否污染，必要时进行清洁。检查烟尘监测数是否正常，必要时进行标定检查。

⑷对烟气流量监测子系统的巡检。检查皮托管的反吹管路是否正常工作，是否堵塞，监测流速值是否正常等。必要时进行相应的检查维护、校准、易损件的更换等。

⑸对数据采集子系统地巡检。检查分析仪、工控机和数据采集仪上的数据是否一致，检查系统参数是否正确。检查历史数据的储存情况，分、时、日、月、年历史记录等原始数据库记录，检查是否存有缺失数据等异常情况。

2、正常生产期，每月进行一次设备维护保养。内容包括：

⑴对探头过滤器芯、分析仪内各种过滤器芯、密封圈等易耗品进行检查，如有异常及时更换。对采样管线定期进行清理，及时清理干净。

⑵检查分析仪表，每月进行一次零点漂移、量程漂移的检查和校正，并有标定记录。

⑶清洁烟尘检测系统的玻璃窗口，防止灰尘附着在玻璃镜片上引起测量光的散射而造成的测量误差。并定期对光路进行校准，以保证数据的稳定性。同时还要对仪器光源电压、电流、温度等内部参数进行检查，确保仪器正常工作。

⑷对反吹系统进行维护，定期更换过滤器，检查管路的密封情况和压缩空气的清洁情况，定期对空压机进行放水，确保反吹系统有效工作。

⑸检查流速测量的准确性，检查探头腐蚀情况，将皮托管、温度、湿度等探头从烟道中抽出检查，查看是否堵塞、腐蚀穿孔，皮托管的反吹管路、控制阀等是否工作正常，是否漏气等，必要时进行更换。

三、数据缺失和异常情况说明

本年度，我公司数据缺失如下表：

| 序号 | 时 间 | 数据 情况 | 主要原因 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年1月 1日10时至13时 | 无数据 | 烟气在线上鼓风机电机烧毁，造成电源短路，保护装置动作，致使平台断电，无数据传输 | 事故发生后，更换鼓风机电机后运行正常 |
| 2 | 2016年1月21日13时05分至2016年1月29日 | 无数据 | 探头氘灯损坏，联系运维厂家，对氘灯进行采购 | 氘灯到货后进行安装和调试，29日传输数据正常 |
| 3 | 2016年4月5日6是05分至2016年4月5日19是45分 | 无数据 | 管局电业局进行春季检查，对66KV线路停电 | 建三江电业局66KV春检完后送电，我公司正常起炉，上传数据正常 |
| 4 | 2016年7月11日8时至10时 | 数据异常 | 11#炉烟气在线监测二氧化硫数据异常，原因是附近瞬间出现干扰信号，干扰信号消失后，数据恢复正常 | 对数据采集器做有效接地，将干扰信号导入大地，不再对数据采集器进行干扰。 |
| 5 | 2016年11月27日至2016年12月2日13时40分 | 数据异常 | 流速传感器异常导致流速为零，发现异常后进行检查和处理，异常未消失，联系先锋环保人员到厂检修 | 12月2日，运维人员到厂进行检修，发现为流速信号传输通道损坏，更换通道后正常 |

四、自评情况

本年度，我公司由于电力及设备大修、改造等原因，年生产天数较少。但是在正常生产情况下，按照国家有关相关规定，对自动监控设施进行维护，其中数据异常情况，原因是设备老化需要更换，对此，我公司已经按照规定及时进行处理并报告相关环保部门，在线监测数据反映了我公司废气排放的真实情况。

二Ｏ一六年十二月三十日