伊春市嘉兴热电厂

国家重点监控企业自行监测方案

一、   企业基本情况

伊春市嘉兴热电厂始建于1958年，位于伊春市友好区永安路，占地面积1.1万平方米,建筑面积3150平方米,原为黑龙江省友好木材综合加工厂热电车间, 2005年6月成为独立核算单位,注册为现名。现拥有35吨煤粉炉2台（型号为：F-35/39-Y/3）, 75吨循环流化床锅炉一台（型号为YG75-3.82），58MW吨循环流化床热水锅炉一台，6MW凝汽式发电机组一台(型号为：N6-35-1), 3MW背压式发电机组一台（型号为：CB-35/11/5）,现装机容量为9MW,锅炉额定蒸发量为145吨，肩负着友好区近155万平方米的供热任务，随着我区棚户区改造工作的不断深入，供热面积还将不断增加，我厂面临更严峻的考验。

二、监测依据

1.原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2.原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3.国务院办公厅国办发[2013]4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4.环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发[2013]14号《“十二五”主要污染物总量减排检测办法》2013年；

5.相关国家污染物排放标准，监测方法标准。

三、污染源及治理措施

废气处理设施：现对35吨煤粉炉2台（型号为：F-35/39-Y/3）, 75吨循环流化床锅炉一台（型号为YG75-3.82），58MW吨循环流化床热水锅炉一台，利用静电除尘设备，保证污染物排放达标。

四、 评价标准

| 排放口 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号机组排口（净烟气烟道） | 颗粒物 | GB13223-2003 | 80mg/Nm3 |
|  | SO2 | GB13223-2003 | 400mg/Nm3 |
|  | NOX | GB13223-2003 | 400mg/Nm3 |
| 2号机组排口（净烟气烟道） | 颗粒物 | GB13223-2003 | 80mg/Nm3 |
|  | SO2 | GB13223-2003 | 400mg/Nm3 |
|  | NOX | GB13223-2003 | 400mg/Nm3 |

五、监测内容

1.监测点位1布设

监测点位布置：总排口

监测项目：烟尘、SO2、NOX

监测时间及频率：全天连续监测（除停机检修外），在线监测设备发生故障时，按照在线监测技术规范进行手工监测。

监测分析方法：我厂采用在线连续自动监测分析方式，废气采样按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求进行。

5.监测仪器

在线监测设备均采用北京雪迪龙科技股份有限公司SCS-900型烟气在线监测系统。

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成商 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 |
| 方法原理 | NRIR 不分光红外法 | 激光后散射法 | NRIR 不分光红外法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 热电阻法测量 | / |
| 测定量程 | 0-1200mg/Nm3 | 0～250 mg/Nm3 | 0-1000mg/Nm3 | 0～21VOL% | 0～400Pa | 0-300 | / |

六、监测质量保证

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范进行，并按要求持证上岗。

（2）为保证监测所用仪器、量器合格，我厂进行以下的定期工作，并保存完整记录：每周检查一次取样探头过滤器、取样管线；每周清洁一次测尘仪光学窗口；每月标定一次SO2、 NOX分析仪，标定的内容为：零气标定，标气标定，标定后有详细的数据记录，制表存档。

（3）废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法》（HJ/T76-2007）执行。

伊春市嘉兴热电厂

2017年1月