延寿县城镇污水处理厂

哈尔滨万源清环保有限公司

自行监测方案

2014年12月10日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1、企业基本情况

1.1．基础信息

| 企业名称 | 延寿县城镇污水处理厂 |
| --- | --- |
| 地址 | 延寿县南大桥 |
| 法人代表 | 纪锋 |
| 联系人 | 许成鑫 | 联系方式 | 13263661606 |
| 所属行业 | 污水处理 | 生产周期 | 365天 |
| 自行监测开展方式 | 全天自动在线监测及手工监测 |
| 污染处理设施名称 | CASS工艺、1套废水处理系统 |
| 总排放口位置 | 东经：129°45'26.21"；北纬：46°20'62.13" |
| 自动监控设施数量 | 废水： 一 套 |

1.2生产工艺

主要工程组成：生产构筑物和附属工程

生产构筑物：粗格栅及合流泵房、除磷加药间、细格栅、旋流沉砂池、平流沉淀池、生化池、消毒池、污泥脱水间、鼓风机房、配电间。

附属工程：综合楼、车库、仓库机修间及锅炉房、门卫室。

2 自行监测内容

2.1水污染物排放监测

2.1.1自动监测

2.1.1.1自动监测点位

紫外消毒间后。

2.1.1.2自动监测指标

COD、SS、PH、氨氮。

2.1.1.3自动监测频次

全天连续监测。

2.1.1.4自动监测设备名称及位置：

| COD在线监测仪 | 紫外消毒间 | UV计法 |
| --- | --- | --- |
| NH4-N在线监测仪 | 紫外消毒间 | UV计法 |
| PH 在线监测仪 | 紫外消毒间 | 玻璃电极法 |
| SS在线监测仪 | 紫外消毒间 | 红外吸收散射光线法 |
| 温度计 | 紫外消毒间 | 热电阻 |
| 流量计 | 紫外消毒间外出水 | 电磁感应 |

2.1.2手工监测

2.1.2.1手工监测点位

污水处理厂总排口。

2.1.2.2手工监测指标

BOD5、石油类、动植物油、总氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，甲基汞等15项指标。

2.1.2.3手工监测频次

每季度1次。

2.1.2.4手工监测方式

色度、BOD5、总氮、总磷等4项指标厂内化验室分析，其他11项指标委托CMA认证的社会实验室。

2.1.3执行排放标准及其限值

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准。

2. 1.4监测方法和仪器

| 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | SPX－250BIII型 生化培养箱 | 2mg/L |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | FA1004型 电子天平 | 4 mg/L |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | PHS－3C型 数显酸度计 |  |
| 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | 红外测油仪 | 0.1 mg/L |
| 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | 红外测油仪 | 0.1 mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB 11894－89 | 752B型紫外-可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | 752B型紫外-可见分光光度计 | 0.01 |
| LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 | 委托第三方检测 | 0.05 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 | 50ml比色管 |  |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 委托第三方检测 |  |
| 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 委托第三方检测 | 0.0001 |
| 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | 委托第三方检测 | 0.001 |
| 总铬 | 原子吸收分光光度法 | GB 7466－87 | 委托第三方检测 | 0.004 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 | 委托第三方检测 | 0.004 |
| 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 | 委托第三方检测 | 0.007 |
| 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | 委托第三方检测 | 0.01 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 滴定管 | 5 |
| 甲基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-93 | 委托第三方检测 | 10ng/L |

2.2界噪声监测

2.2.1监测点位：详见厂界噪声监测点布置图。

2.2.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

2.3.5监测仪器：手持式声级计

2.3大气污染物排放监测

2.3.1 监测点位（详见厂界大气污染物监测点布置图）

废气监测点设置：

- 厂界上风向1个点（监测点1）

- 厂界下风向4个点（监测点2、3、4、5）

- 厂内脱水间1点（监测点6）

2.3．2监测指标

厂界：氨、硫化氢、臭气浓度；

脱水间：甲烷。

2.3.3 监测频次

每季度监测1次。每2小时采样1次，共采集4次，取其最大测定值。

2.3.4 执行排放标准及其限值

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4规定的二级标准。

2.3.5 监测方法和仪器

| 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T14668-1993 | TU190紫外-可见分光光度计 | 0.03mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | TU190紫外-可见分光光度计 | 0.001 mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 臭气袋 |  |
| 甲烷 | 气相色谱法 | CJ/T3037-95 | GC-6820气相色谱仪 | 0.02mg/m3 |

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T373-2007)有关规定执行。

3.2污染源自动监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：哈尔滨市环保网（http://218.10.227.2/hbj/login.action）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。