黑龙江省鸡东热电有限公司

自行监测方案

2017年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），《鸡东煤矸石热电厂新建工程环境影响报告书》及其批复、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）、《污水综合排放标准》（GB8979-1996）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）的要求。根据我公司的实际生产情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：黑龙江省鸡东热电有限公司

法人代表：徐嘉俊

所属行业：电力、蒸汽、热水生产和供应业

地理位置：位于黑龙江省东南部鸡东县鸡东镇内，中心地理坐标为东经131度08分01秒，北纬45度15分01秒。厂址选择在城镇下风向，距城镇中心3千米。地理位置见图1

生产周期：300天

联系方式：13351077798  张超

委托监测机构名称：当在线监测设备发生故障时，本公司委托（哈尔滨市宇驰环境检测有限公司)进行手工监测。同时将该情况报告鸡西市环境保护局。

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：本公司是热电联产、综合利用企业，是国家政策重点支持的环保节能型企业。主营业务是热电生产，以燃烧煤矸石、高效静电除尘、灰渣再利用等技术实现节能环保为目地的企业，企业于2003年10月正式运行。建有煤（矸石）场、排烟除尘间、锅炉间、除氧煤仓间、电气车间、办公楼、化学水处理间、主控楼、冷却塔。公司机组规模为四炉三机，四台锅炉为75T/h循环流化床锅炉，三台1.2万千瓦双抽凝汽式汽轮发电机组。

主要原料及产品：总容量45MW，年发电量2.8亿kwh，年供电量2.5亿kwh，年供热量1600×103GJ，供热面积260万m2，年耗煤、矸石49万吨。

工艺流程：为实现节能减排的目标，我公司使用循环流化床锅炉炉内喷钙加蒸气回料系统脱硫、新建SNCR脱硝系统，具有设备投资少、占地面积小、能耗低、操作简单、无水污染等优点，并建设了三台高效静电除尘器加布袋除尘。

企业工艺流程如下：煤矸石经公路运入厂内贮煤场，采用桥抓将煤卸入卸煤沟经皮带输送到碎煤机室，燃烧过程中加入石灰石。将处理后的煤送至锅炉燃烧，将给水加热成为高温高压蒸汽后送汽轮机做功，带动发电机发电。电能升压后进电网输出，供用户使用。汽轮机排气进入凝汽器，冷凝成水后送往锅炉循环使用。供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。锅炉产生的烟气经电除尘器加布袋除尘处理后送120米烟囱排放，灰渣由汽车外运综合利用。工艺流程见图2。

污染处理设施名称及工艺流程：

1、废气处理：本公司废气固定排放源为燃煤锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，脱硫系统为炉内喷钙脱硫系统1套，外加蒸汽回料系统，脱硫效率达到85%以上，脱硝系统为SNCR法，脱硝效率达到50%，处理后产生的烟气经除尘器除尘后，由增压风机抽出经烟囱排入大气。每台锅炉配置1台电场静电除尘器加布袋除尘，除尘效率为99.9%，，四炉共用一座高为120米的烟囱。

2、废水处理：电厂产生的废水有生活污水、化学水处理系统排放的酸碱废水、工业废水（包括循环水排水、锅炉酸洗废水、冲地水及其它）。生活污水排入化粪池，生产净排水中的酸碱废水经中和池处理后做为降尘处理使用。

表1                     污染物排放及治理措施

| 废水名称 | 主要污染物 | 处理能力 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD、SS、 | 4 t/h | 中和、三级生化处理 | 生活污水进入厂污水处理系统 |

排放口名称、位置及标示牌：

1、废气排放口：烟囱，废气污染物排放方式为连续排放，废气排放口一个。标识牌，排污口位置为东经131度9分32秒，北纬45度14分28秒。

2、废水排放口：总排口，标识牌，排污口位置为东经131度9分30秒，北纬45度14分34秒。

自动监测设备名称及位置：

1、废气自动监测设备：废气中烟尘、SO2和NOx等主要污染物均采用自动在线监测设备进行连续监测，这套废气自动监测设备安装在烟囱总排放口二十三米处。

2、废水自动监测设备：本电厂排放的废水中主要污染物有COD和氨氮等，均采用自动在线监测设备进行连续监测，主要有COD分析仪、氨氮分析仪、PH、流量计等自动在线监测设备，安装位置在废水总排放口处。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

总烟囱排放口23米处（排放烟道平稳处），共1个点位。监测点位示意图见图3。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

本企业安装了废气污染物在线监测设备，该设备于2010年完成验收，并与鸡西市环境保护局联网，实时在线监测。

厂区总烟囱排放口23米处，共1个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）第2时段标准。

表2                   火电厂大气污染物排放标准

| 监测点位 | 监测项目 | 标准名称及代号 | 适用时段 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱总排口 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 第2时段 | 200 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 200 |
|  | 烟尘 |  |  | 30 |

5、监测方法和仪器

表3                 废气监测分析方法及使用仪器设备

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 非分散红外吸收法 | 烟气污染物排放连续监测系统 编号：08f2145 |
| 氮氧化物 | 非分散红外吸收法 | 烟气污染物排放连续监测系统编号：08f2145 |
| 烟尘 | 激光反射法 | 烟气污染物排放连续监测系统编号：08f2145 |

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

总排放口1个点位。监测点位示意图见图3。

2、监测指标

COD、氨氮

3、监测频次

3.1自动监测

本企业安装了废水污染物在线监测设备，该设备于2010年完成验收，并与鸡西市环境保护局联网，实时在线监测。

总排放口1个点位，COD和氨氮全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的二级标准。

表4                      污水综合排放标准限值           单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 二级标准值 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | COD | 150 |
| 废水总排放口 | 氨氮 | 25 |

5、监测方法和仪器

表5                    废水监测分析方法及使用仪器设备

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重络酸钾滴定法 | 废水污染物排放连续监测系统 编号：0209121475 |
| 氨氮 | 分光光度法 | 废水污染物排放连续监测系统编号：jlwz-rkdaa-Ⅲ |

（三）周边环境质量监测

《鸡东煤矸石热电厂新建工程环境影响报告书》及其批复未要求企业开展周边环境质量监测。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（四）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

（五）废水污染物自动监测质量保证措施：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ/T355-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环境保护局网站、省环境保护局网站。

（二）公布内容：

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托机构详细名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向；

4、污染源监测年度报告。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每日均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

图1    地理位置图

图2    工艺流程图

图3    监测点位示意图

# Text boxes

▲：厂界噪声监测点

◎：废气排放监测点

■: 废水排放监测点