# 加格达奇热电厂自行监测方案

目录

1、监测点位

2、监测频次

3、监测项目

4、执行排放标准及限值

5、监测方法及使用仪器

6、监测质量控制

7、监测点位示意图

1、监测点位

废气监测点位：

烟囱为烟尘总排放口。

噪声监测点位：

噪音监测点设在厂界四周，设置8个监测点。

2、监测频次

*废气监测是手动监测为主，对于二氧化硫、氮氧化物、烟尘每周进行一次监测。

*厂界噪声为每季度监测一次。

3、监测项目

*废气中主要的监测项目为：氮氧化物、SO2、烟尘。

*厂界噪声

4、执行排放标准及限值

废气主要来源于锅炉的燃烧，以煤为燃料，会产生SO2、氮氧化物以及烟尘。执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）

| 执行标准 | 监测因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）1时段 | 颗粒物 | 250mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 1200mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 650mg/m3 |

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）执行。

厂界环境噪声排放限值      单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

5、监测方法及使用仪器

*污染源废气分析项目、分析方法执行标准、使用仪器*

| 分析项目 | 标准方法名称及代号 | 使用仪器及型号 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468—1991 | 便携式多功能烟气分析仪ecom-J2KN |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 | 可见分光光度计VIS-7220型 |
| 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分 光光度法HJ 479—2009 | 可见分光光度计VIS-7220型 |

*厂界噪声分析项目、分析方法执行标准、使用仪器*

| 分析项目 | 标准方法名称及代号 | 使用仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008 | 多功能噪声分析仪HS6298 声校准器AWA6221B |

6、监测质量控制

企业应当遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，制定明确措

施，确保监测数据科学、准确。

7、监测点位示意图

* 污染源废气监测点位

监 测 点 位 示 意 图

◎

烟囱

备注：◎为监测点位。

*厂界噪声监测点位示意图

2、◎

| 厂房 |  |
| --- | --- |

6、◎             5、 ◎

备注：◎为监测点位。

点1距离厂界墙50米，点2距离厂界墙75米

点3距离厂界墙50米，点4距离厂界墙100米

点5距离厂界墙75米，点6距离厂界墙50米

点7距离厂界墙50米，点8距离厂界墙75米

# Text boxes

1#锅炉

1#除尘器

1、◎

3、◎

7、◎

8、◎

4、◎

废水处理池