五大连池市污水处理厂

2017年自行监测年度报告

市环保局：

1.五大连池市污水处理厂2017年度监测方案。

2.五大连池市污水处理厂2017年全年生产天数365天，监测天数365天。

| 监测点 | 全年运行天数 | COD全年监测次数 | 是否有超标情况 | 氨氮全年监测次数 | 是否有超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 365 | 4380 | 有 | 4380 | 有 |
| 2# | 365 | 4380 | 有 | 4380 | 有 |

- 超标原因：五大连池市污水处理厂成立于2009年，至今已平稳运行八年，在2017年春节期间，污水厂二期东侧生化池运行出现异常，出水区水帆发生损坏，水帆中部自上而下产生一道裂缝，导致反应区与出水区水体混合，致使出水口出水出现不达标现象。此外，由于污水厂已运行多年，一期西侧部分曝气管老化，功能降低，导致曝气不均匀，在线监测设备取样为混合样本，致使出水水质不稳定，上述情况我厂已向贵局做出过汇报，同时已经确定了解决问题的办法，相应维修材料已准备完，由于冬季过于寒冷，我厂对出现故障的两个生化池采取间歇性运行方式，避免生化池因结冻而产生事故，造成重大经济损失。我厂已就此事向当地政府进行汇报，并计划待气温回暖条件允许后对生化池进行大修。我厂于6月份生化池策底检修完毕，7月份指标恢复正常。

- 全年废水处理量及浓度分布情况：

一期全年废水处理量：1829293.78吨

COD削减量为461.44吨，日平均出水浓度37.17mg/l；氨氮削减量87.38吨，日平均出水浓度8.59mg/l。

二期全年废水处理量：2267666.31吨

COD削减量为556.08吨，日平均出水浓度36.1mg/l；氨氮削减量92.68吨，日平均出水浓度5.97mg/l。

五大连池市污水处理厂

2018年1月3日