国家重点监控企业自行监测方案

中粮生化能源（龙江）有限公司

2018年1月16日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：中粮生化能源（龙江）有限公司

法人代表：佟毅

组织机构代码：55132218-8

所属行业：玉米深加工

地理位置：龙江县白山乡工业园区（附位置图1）

生产周期：连续

自行监测联系人：高志华

邮    编：161100

联系电话：0452-6127519

传    真：0454-6127700

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：具有资质的第三方监测公司

中粮生化能源（龙江）有限公司于2011年6月正式生产，同时污水处理站投入使用。

（二）生产工艺

主要工程组成：淀粉车间、味精车间、公用工程车间（工艺用水、冷却循环水、污水处理）。配套15000m3/d污水处理站。

主要原料：玉米

产品：味精、淀粉、粗玉米油、胚芽粕、玉米蛋白粉、复合肥。

生产工艺流程见生产工艺流程图2。

（三）产排污情况

生产工艺过程中产生废水的环节，是淀粉车间工艺水、蒸发器冷凝废水、提取蒸发器冷凝废水、精制脱色洗柱废水、复合肥蒸发器冷凝废水、生活污水。详见工艺流程图。

生产废水处理设施名称：污水处理站。废水处理工艺流程见废水处理工艺流程图3。排放口名称：污水排放口

位置及标示牌：经122°24′37″纬46°43′40″

本项目主要噪声源相对集中，在汽机房、鼓风机房、磨煤间、空压站所增加的噪声设备经采用消声减震措施后，再经建筑物的隔声和距离衰减，期噪声的影响范围在建筑物周围10m之内，到达厂界处可降至55dB（A）以下。完全符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ级标准要求。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担+委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理站二沉池南侧排放口设1个监测点位。自动监测设备名称： COD在线自动监测仪、氨氮监测仪。

监测项目：COD、氨氮、排水量。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 齐齐哈尔易文环保设备有限公司 EST-2001B COD在线自动监测仪 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 齐齐哈尔易文环保设备有限公司EST-2004 氨氮在线自动监测仪 |

2、手工监测

我公司废水水质进行日常监测。

监测点位：污水处理站二沉池南侧排放口设1个监测点位。

监测项目：化学需氧量、氨氮、pH值、SS。

监测频次：每天两次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | COD恒温加热器 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂法 | 分光光度计 |
| 3 | SS | 重量法 | 干燥箱 电子天平 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8578-1996）中的一级标准。见表3。

表3                        评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 100 |
| 2 | 氨氮 | 15 |
| 3 | PH值 | 6-9 |
| 4 | SS | 70 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托龙江县环境监测站进行监测，该监测站具有计量认证等相关监测资质。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂区周围布设 4个监测点。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 4 个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4。

表4               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界噪声监测方法》和《城市区域环境噪声监测方法》 | HE5624A噪声统计分析仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅲ类区排放限值。见表5。

表5                    评价标准

| 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| Ⅲ | 65 | 55 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

图1、厂区位置图

淀粉工艺图：

图2 味精生产工艺流程图

淀粉乳

配料调浆

液  化

糖  化

图3主要污染治理工艺示意图

# Text boxes

颗粒筛分

包装

成品味精

结晶罐内蒸发浓缩结晶

分离机固液分离

味精烘干

中和等电罐

脱色液炭柱

锥兰麸酸

锥兰分离

等电麸酸浆料

中和等电

发   酵

连消灭菌

二级种子培养

一级种子培养

斜面菌种

连消灭菌

谷氨酸生产菌种

高浓糖液

中浓度糖液

锥兰麸酸

转晶与降温

带式过滤

锥兰麸酸

转晶麸酸