哈尔滨市松北供排水有限公司

松浦污水处理厂

自行监测方案

2018年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2018年年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨市松北供排水有限公司

法人代表: 王上一

监测位置：松北供排水有限公司松浦污水处理厂

厂长：    郝乙元

所属行业: 污水治理

地理位置: 哈尔滨市松北区松浦镇小月亮湾内

生产周期: 连续生产

委托监测机构名称: 公司自检

电话：0451-58599206

1.2生产工艺及产排污情况

负责收集哈尔滨市松北区生活污水、达到一级B标准排放到松花江、污染处理设施名称：粗格栅、细格栅、沉砂池、除臭间、配水井、CASS池、加氯间、加药间、接触池、污泥间、污泥储池、热交换间、鼓风机房、消防泵房、变电所、中途提升泵房、综合泵房、深度处理间、松浦污水处理厂进水自动检测设备安装在细格栅、出水自动检测设备安装在加氯间后接触池上的出水监测站房内。

设备名称如下：

| 单位名称 | 仪表安装位置 | 仪表名称 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨松浦污水处理厂进口 | 细格栅间 | COD |
|  | 细格栅间 | 氨氮 |
|  | 细格栅间 | pH |
|  | 细格栅间 | 浊度 |
|  | 细格栅间 | 电磁流量计 |
| 接触池总出口 | 接触池 | COD |
|  | 接触池 | 氨氮 |
|  | 接触池 | TP |
|  | 接触池 | 浊度 |
|  | 接触池 | pH |
|  | 接触池 | 电磁流量计 |

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

总排口位置，地理座标（监测点位示意图）。位置中心经度126°39＇10〞，中心纬度45°51＇23〞。

2.1.2 监测指标

污水处理厂入水口：水温、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

污水处理厂总排口：水温、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

2.1.3 监测频次

2.1.3.1自动监测

COD、氨氮全天连续监测。

2.1.3.2 手工监测

总排口COD、氨氮每日至少1次监测，其他指标每月监测1次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | mg/L | 20 | 黑龙江省环境保护厅审批文件黑环验【2013】130号要求 关于哈尔滨市松北新区松浦污水处理厂工程竣工环境保护验收意见的函。 |
|  | COD | mg/L | 60 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 20 |  |
|  | NH3-N | mg/L | 15（8） |  |
|  | LAS | mg/L | 1 | «城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中表1一级B标准. |
|  | 动植物油 | mg/L | 3 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 3 |  |
|  | 色度 | 稀释倍数 | 30 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 1 |  |
|  | pH | 无量纲 | 6~9 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 20 |  |
|  | 总汞 | mg/L | 0.001 |  |
|  | 总镉 | mg/L | 0.01 |  |
|  | 总铬 | mg/L | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
|  | 总砷 | mg/L | 0.1 |  |
|  | 总铅 | mg/L | 0.1 |  |
|  | 温度 | 度 | 50 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 104 |  |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | DK-98-ll电子万用炉 | 5mg/L |
|  | BOD5 | 稀释接种法 | GB7488-87 | SPX-250BIII生化培养箱 | 2mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 | DR5000分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | SS | 重量法 | GB 11901-89 | 101-2AB型鼓风干燥箱、BSA224S电子天平 | 4 mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | Phs-25雷磁台式pH计 |  |
|  | 石油类 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 总氮 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 | GB 11894－89 | DR5000分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB 11893－89 | DR5000分光光度计 | 0.01 mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 | 50ml比色管 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版 | SPX-150BIII生化培养箱 |  |
|  | 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | AFS8220原子荧光光度计 | 0.0001 |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.0001 |
|  | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.0001 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.001 |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.0001 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.001 |

2.2厂界噪声监测

2.2.1监测点位：按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向1米处各设置一个监测点，共设 4个监测点（监测点位示意图）。

2.2.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4 监测方法及仪器:监测方法及测量使用仪器见表4。

表4               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | 多功能噪声仪 |

2.2.5 评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放限值。见表5。

表5                       评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

水污染物排放监测质量管理依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5 自行监测结果公布

5.1 对外公布方式

哈尔滨市环保（http://218.10.227.2/hbj/login.action）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容

企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。