2018年企业自行监测工作方案

批准：    范洪君

审批：   张玉新

编制：    李德志

发布部门：中国华电集团哈尔滨发电有限公司

发布日期：2018年1月15日

2018年度自行监测方案

为自觉履行环境保护义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法（试行）》（环[2013]81号）及国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）的实际情况，制订了2018年度企业自行监测方案，并严格执行。

- 企业基本情况

| 企业名称 | 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 |
| --- | --- |
| 详细地址 | 哈尔滨市南岗区文景街118号 |
| 企业负责人 | 李守海 | 联系电话 | 0451-87552222 |
| 企业联系人 | 李德志 | 联系电话 | 15846097979 0451-87552248 |
| 所属行业 | 火力发电 | 企业规模 | 中二型 |
| 投产日期 | 1988.09 | 本年度预计生产周期 | 9个月 |
| 占地面积 | 10.4公顷 | 职工人数 | 700 |
| 污染物类型 | 废水国控源（ ）废气国控源（ √ ）规模化畜禽养殖场（ ） |
| 2017年企业基本生产情况 哈发公司位于哈尔滨市南岗区文景街属于城市中心地带，2017年度城市集中供热的热电联产方式进行生产，总装机容量102MW，配置三台220T/H高温高压锅炉和两台64MW热水炉作为事故调峰备用，1-3号锅炉配置为电袋除尘器，4-5号炉配置为电除尘器；1-2号锅炉共用#1FGD,3-5号锅炉共用#2FGD；1-3号锅炉采用低氮+SNCR进行脱销。120T/H的污水站一座，实现污水零排放。2017年发电量40236万千瓦时，供热量5098068吉焦。 |

- 污染治理设施基本情况

| 编号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 对应排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1、#2锅炉除尘装置 | 废气 | 高效电袋除尘器 | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.10.17 | #1-2锅炉FGD出口 |
| 2 | #3锅炉除尘装置 | 废气 | 高效电袋除尘器 | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.11.19 | #3锅炉FGD出口 |
| 3 | #1脱硫装置 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.11.4 | #1-2锅炉FGD出口 |
| 4 | #2脱硫装置 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.11.19 | #3锅炉FGD出口 |
| 5 | #1-2锅炉脱硝装置 | 废气 | LNB+SCR | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.10.30 | #1-2锅炉FGD出口 |
| 6 | #3锅炉脱硝装置 | 废气 | LNB+SCR | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2015.11.30 | #3锅炉FGD出口 |
| 7 | #4-5锅炉电除尘装置 | 废气 | 静电除尘 | 386400Nm/h烟气量（标态，干态） | 2003.11 | #4-5锅炉出口 |
| 8 | 废水处理站 | 废气 | 物理化学 | 150T/h | 1999.12 | 排水口 |

自动监测设施安装情况及污染物执行标准

| 自动监测设备分布 | 安装位置 | 执行标准 | SO2 | NOx | 烟尘 | 监督管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1CEMS（#1-2锅炉脱硫出口 | #1FGD出口混合烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 出口排放考核 |
| #2CEMS（#3锅炉脱硫出口 | #2FGD出口混合烟道 | GGB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 出口排放考核 |
| #3CEMS（#4-5锅炉脱硫出口 | #3FGD出口混合烟道 | GB-13271-2014 | 80 | 400 | 400 | 出口排放考核 |
| #4CEMS（#1-2锅炉除尘器出口 | #1除尘器出口混合烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| #5CEMS（#3锅炉除尘器出口 | #2除尘器出口混合烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| #6CEMS（#4-5锅炉除尘器出口 | #3除尘器出口混合烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| #7CEMS（#1锅炉脱销出口） | #1锅炉省煤器出口烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| #8CEMS（#2锅炉脱销出口） | #2锅炉省煤器出口烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| #9CEMS（#3锅炉脱销出口） | #3锅炉省煤器出口烟道 | GB-13223-2011 | 30 | 200 | 200 | 企业减排核查 |
| 企业厂界噪声 | 功能区Ⅱ类 | GB-12348-2008 |  |  |  |  |

二、污染物排放自行监测

- 大气污染排放

1、监测频次

自动监测设备24小时实时监测，委托哈尔滨市蔚蓝环保检测机构每季度进行CEMS比对监测和季度监督性监测；

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）。

3、应急监测

委托哈尔滨市蔚蓝环保科技公司检测机构负责厂界噪声、林格曼黑度及特征污染物。在CEMS不能正常连续监测情况下，该机构在接到通知后4小时到现场进行监测，具体检测频次依据环保部门要求。

- 检测方法和仪器

按照环境保护部门发布的国家环境监测技术规范和方法，自动监测设备ULTRAMA23型（西门子）。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位示意图）

哈发公司噪声监测点位示意图

2、监测指标

昼夜等效声级执行Ⅱ类，60dB(A)和50dB(A)。

3、监测频次

厂界外的4个点位，执行《火电厂环境监测技术规范》（DL/T414-2012),每半年检测1次，原则上发电负载应大于75%。

- 执行排放标准及其限制

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法，声级计NA-24。

（三）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

- 质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007)进行。

（二）合理布置监测点，保证个监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存运输样品。委托具有环保部门备案有资质的监测机构进行监测，2018年度委托哈尔滨市蓝天环保检测公司负责本公司相关监测项目。

（三）严格执行监测方案，认真如实填写各项自行检测记录及校验记录，并妥善保存记录台账，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。

四、自行检测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废弃自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果与每次监测完的次日进行公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。