黑龙江农垦远达生物质供热有限公司

废气污染源自动监控设施2018年第1季度自检报告

垦区环境监察支队：

我公司根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，开展企业自动监控设施自检工作，现将本季度工作报告如下：

一、企业生产及设施运行情况

本季度：黑龙江农垦远达生物质供热有限公司共计生产90天。

通过有序、规范的日常管理工作，烟气污染源自动监控设备（CEMS）、连续、稳定、正常运行。

二、制度执行情况

根据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，我公司认真执行自动监控系统日常管理制度，并做好相关记录，具体工作如下：

（一）每天专人攀登到平台查看仪器运行状态、数据传输系统是否正常，检查是否存在异常数据，当发现异常情况和异常数据及时处理，并按要求填写相关记录。

（二）每周一次对监测系统进行现场维护，内容包括：

1、检查自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2、检查采样管路情况，检查仪器内部管路是否通畅，设备反吹装置是否运行正常。

3、检查在线监测室内电路系统、通讯系统是否正常。

4、检查设备有无明显损坏，设备工作是否正常尤其是电源是否跳闸，风机工作是否正常。

5、观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪的数据是否一致。

6、检查环境条件。

（三）每月现场维护内容包括：

1、气体分析仪：定期对气体分析仪进行校准标定，检查数据是否正常。

2、气体采集仪：对采样系统进行维护，检查采样系统反吹是否正常，是否存在堵塞，如有堵塞需要及时疏通，必要时进行更换。

3、温压流分析仪：检查温度，流速，压力是否存在偏差，定期进行校准。

4、拔出探头，清洁角反射镜上的灰尘，保证数据正常。

（四）其他预防性维护

1、保持站房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证在线监测室的温度、湿度以满足仪器正常运行的需求。

2、保持各仪器管路通畅。

3、对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查。

三、数据准确性分析情况

根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》第二章第十一条的规定，按照其对自检报告的要求，我公司完成如下工作：

1、积极配合检方在线监测站，顺利完成本季度的比对工作。

2、通过检方对比对数据的审核，确认我公司在线自动检测设备的数据准确有效。

四、数据缺失和异常情况说明

本季度，数据异常情况如下表：

| 序号 | 时 间 | 数据情况 | 主要原因 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月8日15:00 - 16:00 | 二氧化硫数据偏高 | 标气有误差 | 效验二氧化硫 |
| 2 | 1月9日 23:00-1月10日3:00 | 粉尘异常 | 粉尘采样器堵塞 | 清理后正常 |
| 3 | 1月22日 8:00-9:00 | 粉尘异常 | 粉尘采样器上冻 | 处理后正常 |
| 4 | 1月28日 4:00-6:00 | 粉尘异常 | 清理光谱仪 | 清理光谱仪后恢复正常 |
| 5 | 2月20日 7:00-8:00 | 粉尘异常 | 粉尘采样器堵塞 | 清理后恢复正常 |
| 6 | 3月30日3:00 – 4:00 | 粉尘异常 | 工况调整 | 调整后后恢复正常 |

五、自评情况

本季度有6次数据异常情况，各种故障导致数据无法正常传送，有外部因素、内部因素、检测设备故障等因素造成，致使本季度故障数量增加，还有本环保设备在寒冷地区使用冬季故障频发，有待于厂家改进。

综上所述主要原因是设备问题，也有巡检人员工作不到位，没有及时发现故障。我公司已加强对巡检人员管理，责令其必须保证每天对监测设备巡视一次，并做好记录，公司对其随时抽查。发现设备隐患及时排除故障，最大限度保证监测数据的正常传输。

2018年3月30日