国家重点监控企业自行监测方案

华电能源股份有限公司佳木斯热电厂

2017年 12月22日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据华电能源股份有限公司佳木斯热电厂300MW供热扩建工程环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我厂的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称:华电能源股份有限公司佳木斯热电厂

法人代表:王涛

所属行业:火力发电

地理位置:（附位置图1-1）佳木斯热电厂位于佳木斯市中心以东北3.5km处，地理坐标为东经130°21′，北纬48°50′，厂址东侧为佳木斯市化工厂毗邻，南邻佳木斯造纸厂，电厂与造纸厂之间有佳悦公路相隔，西靠音达木河，北邻松花江，东北距佳木斯民航机场约3km。发电厂生活福利区位于音达木河以西。厂址地形平坦，坡度和缓，稍向东北方向倾斜，一般海拔在80.86m。

生产周期：全年

联系方式：0454-8334635

图1-1

华电能源股份有限公司佳木斯热电厂地处广袤的三江平原、北疆重镇佳木斯。始建于1938年，建厂初期的装机总容量仅为2.25万千瓦，2008年装机容量109.8万千瓦,企业响应国家节能减排号召，先后关停拆除高能耗落后机组14台。现有装机容量2×30万千瓦，供热面积967万平方米，其中，趸售面积650万平方米，直供面积317万平方米，是佳木斯市最大的热源单位。电厂现有项目环评及竣工验收情况见表1

表1       佳木斯热电厂项目环评及竣工验收情况汇总表

| 序号 | 主要生产线或装备名称 | 建设时间（年月日） | 环境影响评价批复时间（年月日） | 环境影响评价审批部门及批复文号 | 竣工环境保护验收时间 （年月日） | 竣工环境保护验收审批部门及批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×300MW供热扩建工程（现#1、#2机组） | 2008年11月30日 | 205年7月11日 | 国家环境保护总局 环审[2005]579号 | 2009年10月10日 | 中华人民共和国环保部环验[2009]281号 |
| 2 | 1、2号机组脱硝改造工程 | 2013年4月15日 | 2013年2月26日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环审[2013]55号 | 2014年1月2日 2014年12月3日 | 黑龙江省环境保护厅黑环验[2014]28号 黑龙江省环境保护厅黑环验[2014]228号 |
| 3 | 1号机组除尘器改造 | 2015年10月 | 2015年9月29日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环审[2015]103号 | 2016年1月28日 | 黑龙江省环境保护厅黑环验[2016]9号 |
| 4 | 1、2号机组超低排放改造 | 2016年10月 | 2016年8月19日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环审[2016]76号 | 2017年1月11日 2017年9月25日 | 黑龙江省环境保护厅黑环验[2017]4号 佳木斯市环境保护局 佳环专验[2017]43号 |

（二）生产工艺

佳木斯热电厂运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉产生的烟气先经脱硝装置脱硝，再经除尘效率≥99.9%的高效电袋除尘器处理，最后经石灰石——石膏湿法脱硫系统（脱硫效率≥90%；除尘效率≥50%）脱硫，经一座210m高、出口直径7m的烟囱排放；产生的灰渣进行综合利用，生产过程中产生的废水经过处理重复使用。

生产工艺流程见图2-1。

湿式石灰石-石膏法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。采用换热器将处理后的低温烟气加热至80℃左右，经烟道排入烟囱。

为降低氮氧化物排放浓度，我厂于2013年4月15日起至2014年7月25日先后完成了1、2号机组的脱硝改造，改造后的脱硝装置采用（LNB+SCR）工艺，液氨制备脱硝还原剂对烟气进行脱硝，脱硝装置采用单炉体双SCR结构体布置，SCR部分的催化剂层数按3层（2+1）方案进行设计，脱硝效率不小于80%，满足了新排放标准的要求。

烟气脱硫工艺系统流程见图2-2，电袋除尘工艺流程见图2-3，脱硝系统工艺流程见图2-4。

图2-4佳热厂脱硝工艺流程图

（三）产排污情况

锅炉产生的烟气经静电除尘器；石灰石-石膏湿法脱硫；LNB+SCR）脱硝装置处理后经高烟囱排放大气。

我厂主要噪声源为汽轮机发电机组、锅炉引风、送风机、磨煤机、各类泵等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废气污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：厂区2台炉公用一座210米高双套筒钢筋混凝土烟囱，按照废气排放环保要求在每台炉废气净化装置FGD（脱硫岛）进口、混合烟道（烟囱入口）各设置一套在线连续监测系统（简称CEMS）和采样口及采样监测平台，数据实时上传省、市环保监控平台。

烟囱底部设置废气排放口标志牌一个，编号为：FQ—JRDC—01。排放口标志牌位置见图2-5。

图2-5

监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气流量、氧量、温度等参数。

监测频次：24小时连续监测，1小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表2。

表2             监测方法及仪器

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | FGAS-06 | FGAS-06 | FGAS-06 | FGAS-06 | FGAS-06 | FGAS-06 | FGAS-06 |
| 生产商 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 |
| 方法原理 | 非分散红外吸收法 | 后向散射法 | 非分散红外吸收法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 热电阻 | 阻压法 |
| 测定量程 | 0-1000 | 0-100 | 0-1000 | 0-25％ | 0-40m/s | 0-300℃ | -10-10KP |
|  | mg/Nm³ |
| 运营单位 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 |

2、手工监测

无

3、评价标准

废气污染物排放监测结果评价标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1规定排放限值。见表3。

表4    评价标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 30mg/m3 |
| 二氧化硫 | 200 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 100mg/m3 |
| 林格曼黑度 | 1级 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

厂界处外的6个点位：厂区外西南第十中学1个点位，西北佳木斯热电厂家属生活区1个点位，厂墙四周4个点位（具体位置详见图3-1）。

2、监测指标

昼、夜等效声级3级。

3、监测频次

厂界处外的6个点位：厂区外西南第十中学1个点位，西北佳木斯热电厂家属生活区1个点位，厂墙四周4个点位每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)执行，排放标准为昼间65 dB，夜间55 dB。

5、监测方法和仪器

监测方法采用国家环境监测技术规范和方法，使用的仪器为HS6288全自动噪声仪。

图3-1

三、质量控制和质量保证

（一）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟

气排放连续监测技术规范》（试行）HJ/T57-2007对自动监测设备进行校准与维护。

（二）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（三）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（四）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

图2-1