中国石油集团电能有限公司油田热电厂

环境保护自行监测方案

编    制：郭玉有

批    准：

中国石油集团电能有限公司油田热电厂

二Ο一八年二月

中国石油集团电能有限公司油田热电厂

环境保护自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《排污单位自行监测技术指南(火力发电及锅炉)》（HJ820-2017），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我厂的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油集团电能有限公司油田热电厂

法人代表：朱孔有

所属行业：火力发电

通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区186号

邮政编码：163314

联 系 人：郭玉有

电    话：0459—46366368 手机：13836808301

传    真：0459—4664405

地理位置：大庆油田热电厂位于黑龙江省大庆市龙凤区西北侧，距大庆火车站约9km，距大庆东站约4km。地理坐标为东经125 °04´13",北纬46 °33´16"。见附件1.

生产周期：连续生产

（二）生产工艺及产排污情况

大庆油田热电厂，一期3台200MW供热机组，厂区由西南向东北呈三列式的布置格局，配电装置、主厂房、贮煤场。电厂各工艺系统设施按功能要求进行分区布置，整个厂区由西北向东南建设。以主厂房为中心，化学水区、制氢站、冷却塔区、生活污水处理区等均布置在厂区西北侧（主厂房固定端），材料、检修、油区布置在煤场和主厂房之间。生产办公楼布置在主厂房固定端侧，并用天桥与其相连。行政办公楼和职工食堂分别布置在生产办公楼西南侧并与厂区主入口紧邻，与生产办公楼组成一开阔的厂前广场。

贮煤场、厂内铁路布置在厂区东北侧。

油田热电厂扩建1×300MW机组，为满足国家环境保护要求，增产不增污，对电厂现有3×200MW机组建设低氮燃烧、SCR脱硝、电袋复合除尘、石灰石—石膏湿法脱硫。

主要工程组成：三台200MW机组和一台300MW机组。

主要原料及产品：

主要原材料是：燃煤、水，主要产品是电和热。

工艺流程（工艺流程图见附件2）：热电厂运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉产生的烟气经电除尘器除尘后进入脱硫塔中，采用高烟囱排放；除尘器除下来的灰和炉底渣经除灰渣系统进行综合利用或送至贮灰场；生产过程中产生的废水分别采取相应的措施处理，并回收重复利用。

### 其工艺流程如下：

污染处理设施名称及工艺流程：

1×300MW供热机组，建设一座高度210m钢筋混凝土烟囱，锅炉配备高效静电除尘器，并同步建设石灰石－石膏法烟气脱硫和SCR脱硝设施。对现有的3×200MW机组（1号、2号、3号锅炉）实施烟气脱硫、低氮燃烧、脱硝和电袋除尘器，降低烟气污染物的排放量和排放浓度。

废气处理：

一期工程废气主要是燃煤在锅炉内燃烧产生的烟气，经低氮燃烧、SCR脱硝、电袋复合除尘、石灰石-石膏湿法脱硫处理后，通过高度210m，出口直径7m的烟囱排入大气；二期工程1ⅹ300 MW机组同时采用了低氮燃烧、SCR脱硝、静电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫处理后，通过高度210m，出口直径7.5m的烟囱排入大气，通过以上污染治理设施后，烟气实现达标排放。

废水处理：

工业废水采用2套处理能力为270m3/h处理设备（两套设备交替运行），采用絮凝、沉淀、生物膜工艺。废水经过絮凝、沉淀处理后，通过先进膜处理后回收利用，本厂污水不外排。

废气处理设施流程示意图

工业废水处理工艺流程图：

排放口名称：大庆油田电力集团油田热电厂1号废气排放口、2号废气排放口。

排放口位置：2个烟囱分别位于电厂院内，标示牌位于烟囱底部醒目位置。

自动监测设备名称：烟气在线监测系统共有三套监测设备，型号SCS-900， 1号、2号在线装置分别安装在脱硫厂房内独立小间内，3号在线装置安装在2号烟囱附近出口处，距离地面25米处一个小间内。

二、污染物排放自行监测

（一）有组织废气排放监测

1、有组织废气排放监测点位

3ⅹ200MW机组，1号和2号锅炉共用一个脱硫塔，监测点在#1脱硫塔出口处，3炉锅炉用一个脱硫塔，监测点在#2脱硫塔的出口处；1ⅹ300M锅炉用一个脱硫塔，监测点在#3脱硫塔的出口处。

2监测指标：

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化全物、林格曼黑度。

3、监测频次

3.1自动监测

1号炉和2号炉共用一个脱硫塔，3号炉、4号炉各用一个脱硫塔，在每个脱硫塔的进、出口安装了在线监测设备，共6个点位，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全天自动监测 。

3.2 对外委托手工监测

对每个脱硫塔的出口，共3个点位的汞及其化合物、林格曼黑度进行对外委托手工监测 。汞及其化合物、林格曼黑度每季度监测一次。

4、执行排放标准及其限值

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011），烟尘排放浓度控制在30mg/m3以内，二氧化硫的排放浓度均控制在200mg/m3以内，汞及其化合物排放浓度控制在0.03mg/m3以内、林格曼黑度小于1， 200MW机组NOx排放浓度200 mg/m3以下，300MW机组NOx排放浓度控制在100mg/Nm3以下。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）无组织废气排放监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置4个监测点位。（附件2排污口位置图）油区周边、氨站周边。

2、监测指标

颗粒物、非甲烷总烃、氨气。

3、监测频次

每季度进行一次外委手工监测

4、执行排放标准及其限值

颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

无组织废气排放限值

| 项目 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 氨气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准（mg/m3） | 1 | 4 | 1.5 |

（二）水污染物排放监测

由于厂污水为0排放，污水处理站处理的废水全部回收利用，达到中水标准，只对脱硫废水排放口（脱硫废水用作冲灰不外排）进行监测。

1、监测点位

脱硫废水排放口

2、监测指标

PH值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量。

3、监测频次

每月进行一次外委监测

4、执行标准及其限值

执行《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DLT 997-2006），排放限值见下表。

脱硫废水排放标准

| 项目 | pH | 总砷 | 总铅 | 总汞 | 总镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/L | 6-9 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.1 |

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设3个监测点位。（附件2排污口位置图）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的3个点位，每季度进行一次外委手工监测。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业噪声排放标准》（GB12348—2008）二级排放标准，昼间60dB，夜间50dB。

（四）周边环境质量监测

灰场地下水监测

1、监测点位

灰场东、南、西侧取样井，对照井。

2、监测指标

PH值、化学需氧量、硫化物、氟化物、石油类、总硬度、总汞、总砷、总铅、总镉。

3、监测频次

每年进行两次外委监测。

4、执行排放标准及其限值

执行《地下水质量标准》（GB14848—93）三级排放标准，标准限值见表五。

灰场地下水质量标准

| 项目 | pH | COD | 硫化物 | 氟化物 | 石油类 | 总硬度 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | 总镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/L | 6-8.5 | / | 250 | 1 | / | 450 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：经省环保厅备案，在黑龙江省重点企业环境监测平台网上公布。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件1：厂区地理位置图

附件2             排污口位置图

废气排口

# Text boxes

送 风 机

空气预热器

补给水

除氧器水箱

高压加热器

低压加热器

空 气

给  水

给水泵

凝结水泵

凝结水

补水

前 池

冷却塔

补水

凝汽器

热空气

热空气

排 汽

循环水泵

锅

炉

汽轮机

主变压器

发电机

煤      斗

斗

磨煤机

输电线路

至用户

煤粉

煤

输煤

皮带

过热

蒸汽

渣 斗

灰 场

灰渣池

加热空气

热网加热器

用户

炉 渣

细  灰

引风机

烟囱

补水

脱硫装置

电除尘器

灰渣泵

干 灰

取干灰装置

进口废气监测点

进口废气监测点

出口废气监测点

出口废气监测点

出口废气监测点

#2脱

硫塔

#4静电除尘

#3电袋除尘

#2电袋除尘

#1电袋除尘

B吸风机

A吸风机

#2吸风机

#1吸风机

#2吸风机

#1吸风机

#2吸风机

#1吸风机

#1脱

硫塔

进口废气监测点

#2锅炉及脱硝

#1锅炉及脱硝

#4锅炉及脱硝

#3锅炉及脱硝

烟囱

#3脱

硫塔

烟囱

铁路专用线

#1  煤  场

#2  煤  场

噪声、颗粒物监测点

颗粒物监测点

燃料分厂

氢站

污水处理站

机修

输 煤 皮 带

除尘分厂

烟囱

修缮分厂

水

塔

烟囱

#2脱硫塔

#4静电除尘器

水

塔

水

塔

噪声、颗粒物监测点

#3电袋除尘器

#2电袋除尘器

#1电袋除尘器

生产楼

主     厂     房

水

塔

主变场地

化学

分厂

信息中心

110KV母线室

网控

电气分厂

220KV开关场

厂二道门

生活

公寓

办公楼

招待所

厂一道门

噪声、颗粒物监测点

#1脱硫塔

#3脱硫塔