友谊县污水处理厂

自行监测方案

2018年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2017年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

1.1.1企业名称：双鸭山龙江环保水务有限责任公司友谊分公司

1.1.2法人：何相国

1.1.3所属行业：污水治理

1.1.4地理位置：黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇原造纸厂西侧1.1.5联系人：张枭

1.1.6联系电话：18045894104

1.1.7组织机构代码：91230522MA18W5Q698

东经：131°27′50″

北纬： 46°48′15″

1.1.8生产周期：24小时连续运行。

1.1.9委托检测机构：黑龙江科瑞环境监测有限公司。

1.2生产工艺及产排污情况

1.2.1主要工程组成：设计处理能力10000吨/天，实际处理能力6000吨/天。收集友谊县友谊镇居民生活污水、处理后达到一级B排放标准的生活污水。

1.2.2主要原料及产品：城市污水、处理后城市污水。

1.2.3工艺流程：

友谊县污水处理厂采用的是CASS处理工艺，按其处理对象不同可分为预处理系统、生物处理系统和污泥处理系统三个单元。友谊污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B。工艺流程框图如下：

原水    粗格栅    提升泵     细格栅    旋流沉砂池     鼓风机房     CASS反应池    加药间   紫外线消毒间   排放

1.2.4污染处理设施名称及工艺流程：

粗格栅、提升泵、细格栅、旋流沉砂池、鼓风机房、生化池、加药间、紫外线消毒间、污泥间、高低压间、中控室。

1.2.5排放口名称：友谊县污水处理厂总排口。位于永二排干渠上游。

1.2.6自动监测设备名称及位置：

| 厂家 | 仪表 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 美国哈希公司 | CODmax在线监测仪 | 出水监测站房 |
| 美国哈希公司 | Amtax compact氨氮在线监测仪 | 细格栅间 |
| 美国哈希公司 | Amtax compact氨氮在线监测仪 | 出水监测站房 |
| 美国哈希公司 | 浊度分析仪 | 出水监测站房 |
| 美国哈希公司 | PH测定仪 | 细格栅间 |
| 美国哈希公司 | PH测定仪 | 出水监测站房 |
| 美国哈希公司 | CODmax在线监测仪 | 细格栅间 |
| 苏州华宏仪表公司 | 电磁流量计 | 细格栅间 |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 电磁流量计 | 出水监测站房 |

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

总排口为永二排干渠，紫外消毒间消毒池，东经：131°27′50″ 北纬： 46°48′15″。

2.1.2 监测指标

污水处理厂入水口： 温度、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞。

污水处理厂总排口：温度、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞。车间排放口：一类污染物指标。

2.1.3 监测频次

2.1.3.1自动监测

COD、氨氮全天连续监测。

2.1.3.2 手工监测

总排口COD、氨氮每日至少监测1次，BOD5、总氮、总磷、粪大肠菌群、SS每周至少监测一次，重金属类每月至少监测一次，烷基汞每年至少监测一次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级B标准。

基表控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位：mg/L

| 基本控制项目 | 一级标准 |
| --- | --- |
|  | B标准 |
| 化学需氧量COD | 60 |
| 生化需氧量BOD | 20 |
| 悬浮物SS | 20 |
| 动植物油 | 3 |
| 石油类 | 3 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 |
| 总氮 | 20 |
| 氨氮 | 8/15 |
| 总磷 | 1 |
| 色度 | 30 |
| PH | 6~9 |
| 粪大肠菌群/（个/L） | 104 |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号 或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | DR5000型分光光度计 | 5mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | SPX-250BIII型生化培养箱 | 2mg/L |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | FA2004A百分之一电子天平 | 4 mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | HACH-sension1便携式PH计 |  |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB 11894－89 | DR5000型分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 | DR5000型分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | DR5000型分光光度计 | 0.01 |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 1ml刻度吸管 |  |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | 红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | 红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 | 50ml比色管 |  |
|  | 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 原子荧光光度计 | 0.0001 |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | 原子吸收分光光度计 | 0.001 |
|  | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466－87 | 原子吸收分光光度计 | 0.004 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.004 |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 | 原子吸收分光光度计 | 0.007 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | 原子吸收分光光度计 | 0.01 |

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向县环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、厂界噪声监测

5.1监测点位：

5.2监测指标：昼、夜等效声级。

5.3监测频次：每季度监测1次。

5.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

5.5监测仪器：手持式声级计

6.1污染源手工监测质量管理

6.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

6.12水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

6.2厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

6.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

7、自行监测结果公布

7.1 对外公布方式：龙江环保集团股份有限公司网站（http://www.shhbj.gov.cn/）。

7.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

7.3 公布时限

7.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

7.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于监测完的本周内公布。

重金属类每月按月公布。

噪声类按季度公布。

7.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

双鸭山龙江环保水务有限责任公司友谊分公司