国家重点监控企业自行监测方案

五常市污水处理厂

2018年 1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《五常市污水处理及排水管网工程环境影响报告书》及《关于五常市污水处理及排水管网工程环境影响报告表的批复》（黑环建审[2008]130号文件）批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我单位的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：五常市污水处理厂；

法人代表：付景辉；

委托运行公司：哈尔滨北方环保工程有限公司

运行负责人：陈平

企业代码：73465237400

所属行业：污水处理及再生利用；

地    址：五常市安家镇河东村米家屯

生产周期：6小时（可根据实际来水量和水质情况变化进行调整）；

企业自测联系人：杨天航

联系电话：13115555833

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨华誉检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：粗格栅及污水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生化池、紫外线消毒池。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅及污水提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→生化池→紫外线消毒池→出水排河。

（三）产排污情况

五常市生活污水经废水工艺处理后，排入拉林河后进入松花江。排放口名称：五常市污水处理厂排放口；

水厂主要噪声源为各类水泵、鼓风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位（监测点位示意图）。

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 河北华厚天成CODcr型 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 纳氏试剂分光光度法 | 美国哈希 Amtax Compact Ⅱ |

2、手工监测

由于我公司没有废水水质监测资质与设备，监测工作委托哈尔滨华誉检测有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

监测点位：污水进口、排放口各设置1个监测点（监测点位示意图）。

五常市污水处理厂监测点位示意图

生活污水

栅渣

栅渣

砂水分离器	栅渣

排放口

脱水污泥外运填埋

监测项目：化学需氧量、氨氮、烷基汞、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表2、表3。

表2              检测方法依据

| 项目 | 方法名称 | 方法标准号 |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 色度 | 色度的测定 | GB11903-89 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 化学需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB T 11914-1989 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度计法 | HJ 637-2012 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度计法 | HJ 637-2012 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987. |
| 总氮 | 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987. |
| 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987. |
| 总铬 | 水质 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757-2015 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987. |
| 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定气相色谱法 | GB/T 14204-1993. |
| 粪大肠菌群 | 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 | HJ 755-2015 |

表3    检测使用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| pH | 精密pH计 | PHS-3C |
| 悬浮物 | 电子天平 | BT125D |
|  | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9146A |
| 石油类、动植物油 | 红外分光测油仪 | JLBG-129 |
| 五日生化需氧量 | 生化培养箱 | SPX-150B |
| 化学需氧量 | COD标准消解器 | JC-101C |
| 氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、六价铬 | 紫外可见光分光光度计 | TU-1810 |
| 粪大肠菌群 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R |
| 总汞、总砷 | 原子荧光光度计 | AFS-230E |
| 总镉、总铅、总铬 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 AFG |
| 烷基汞 | 气相色谱仪 | 7820A |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B类标准。见表4。

表4                     评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 60 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 20 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 20 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 3 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 20 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 8（15） |
| 9 | 总磷（mg/L） | 1 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托哈尔滨华誉环境检测有限公司进行监测。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向1米处各设置一个监测点，共设 4个监测点（监测点位示意图）。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 4 个监测点位，每半年监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表5。

表5               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | 声级计（Ⅰ级） |
|  |  | 声校准器 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放限值。见表6。

表6                       评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 50 | 40 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及哈尔滨市环保网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据每天公布前一天水质监测情况。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

附件1   五常市污水处理厂位置图

# Text boxes

粗格栅及提升泵房

旋流沉砂池

细格栅

进水自动监测点

紫外线小弟消毒池

污泥脱水间

CAST池

鼓风机房

污泥储存池

出水自动监测点