国家重点监控企业自行监测方案

哈尔滨国环医疗固体废物无害化

集中处置中心有限公司

2018年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心扩建项目环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称:哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司

法人代表:华旭

所属行业:危险废物治理

地理位置:（附位置图）

生产周期：连续生产

联系方式：0451-58950950

哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司是2002年哈尔滨市政府在香港招商引资项目。项目分两期建设，日总处理能力60吨，其中医疗废物处理能力40吨/日，危险废物处理能力20吨/日。公司专业从事医疗废物、危险废物的集中收集、运输、无害化处置工作。

国环公司获得了哈尔滨市环保局颁发的《哈尔滨市危险废物经营许可证》，是具备医疗废物处置资质的专业化处置企业，服务范围包括哈尔滨市九区九县，服务面积覆盖5.31万平方公里，服务人口总数达一千万。2016年4月，我公司取得了黑龙江省环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》，可处置18类适宜焚烧处置的危险废物。国环公司成为以医疗废物无害化处置为主体，兼备危险废物及工业污泥处置能力的综合型处置企业。公司项目环评及竣工验收情况见表1

表1       公司项目环评及竣工验收情况汇总表

| 序号 | 主要生产线或装备名称 | 建设时间（年月日） | 环境影响评价批复时间（年月日） | 环境影响评价审批部门及批复文号 | 竣工环境保护验收时间 （年月日） | 竣工环境保护验收审批部门及批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 2008年9月 | 2008年9月28日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环函[2008]251号 | 2010年11月25日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环验[2010]80号 |
| 2 | 二车间 | 2009年5月 | 2008年9月28日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环函[2008]251号 | 2010年11月25日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环验[2010]80号 |
| 3 | 三车间 | 2014年11月 | 2014年11月7日 | 黑龙江省环境保护厅 黑环审[2014]214号 | 2015年12月18日 | 哈尔滨市环境保护局 哈环审验[2015]149号 |

（二）生产工艺

公司主要生产工艺为：医疗废物（危险废物）投至热解气化炉后，进行缺氧热解气化形成可燃性烟气，进入至燃烧炉后进行过氧燃烧，使炉内废气完全燃烧，保证燃烧炉出口温度850-1150℃，滞留2S以上，确保抑制二噁英类有毒有害物质的产生；余热回收系统可换取烟气从1150℃~550℃之间的热量，热能利用形式为蒸汽，可产生1.8~2t/h 0.8MPa的饱和蒸汽；烟气在急冷中和吸收塔内进行喷水急冷1s降温至200℃后，控制二噁英的再合成；通过中和吸附装置对烟气进行除酸及吸附重金属、二噁英等有害物质；经脱酸后的烟气进入布袋除尘器除尘；除尘后的烟气进入洗涤塔再次进行脱酸处理后，通过35米高烟筒排放。

生产工艺流程图

（三）产排污情况

医疗废物（危险废物）焚烧后产生的烟气经余热锅炉、急冷塔、中和吸附装置、除尘器、洗涤塔处理后，经35米高烟囱排放至大气。

二、监测内容

（一）废气污染物排放监测

采用委托第三方手工监测方式开展监测。

1、手工监测

监测点位：焚烧炉烟囱18米处（1号废气排放口、2号废气排放口）。

监测项目：烟尘、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氟化物、汞及其化合物、镍及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、二噁英。

监测频次：常规污染物每月一次，二噁英每年一次。

监测形式：委托检测。

2、污染源在线自动监测

监测点位：厂区两条生产线共用一个废气排放筒，排放筒18m处设置监测点位，安装污染源在线自动监测设施，确保了对污染物排放的实时自动监测。见监测点位、工艺流程示意图。

监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、二氧化碳、烟气流量、氧量、温度等参数。

监测频次：24小时连续监测。

监测方法及仪器：见表2。

表2             监测方法及仪器

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | CO | HCL | CO2 | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | SG1000 | LD1000 | SG1000 | SG1000 | LG1100 | SG1000 | SG1000 | LPT1100 | LPT1100 | LPT1100 |
|  |  |  |  |  | _HCL_1 |  |  |  |  |  |
| 集成商 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
| 方法原理 | 紫外差分光学吸收光谱法 | 激光后散射法 | 紫外差分光学吸收光谱法 | 电化学法 | 半导体激光吸收光谱法 | 非分光红外吸收光谱法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 温度传感器 | 压力传感器 |
| 测定量程 | 0-3000 | 0-4000 | 0-3000 | 0-2000 | 0-1000 | 0-25％ | 0-25％ | 0-40m/s | 0-300 | -10～10 |
|  | mg/Nm³ |
| 运营单位 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |

3、评价标准

废气污染物排放监测结果评价标准执行危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)规定排放限值。见表3。

表3    评价标准《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 80mg/m3 |
| 二氧化硫 | 300mg/m3 |
| 氮氧化物 | 500mg/m3 |
| 林格曼黑度 | 1级 |
| 一氧化碳 | 80 |
| 氯化氢 | 70 |
| 氟化氢 | 7.0 |
| 汞及其化合物 | 0.1 |
| 镍及其化合物 | 1.0 |
| 镉及其化合物 | 0.1 |
| 砷及其化合物 | 1.0 |
| 铅及其化合物 | 1.0 |
| 二噁英 | 0.5 TEQ ng/m3 |

三、质量控制和质量保证

（一）废气手工监测质量保证措施：委托有资质的第三方检测机构，按经CMA认证的检测方法进行检测，保证检测的科学性和准确性。

（二）废气污染物自动监测质量保证措施：委托有资质的运维单位对设备进行日常维护维修，并每半个月对自动监测设备进行校准与维护，保证自动监测设备在完好、准确的状态下运行。

（三）严格执行监测方案：保证按照监测方案按时进行检测，保证检测结果能准确、及时的反映出我公司的排放情况。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：全国重点污染源监测信息管理与共享平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

我公司在线自动检测设备委托第三方运行，已通过联网验收，并实时上传数据至哈尔滨市重点污染源监控管理中心。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。