大唐鸡西第二热电有限公司

2017年度自行监测方案

2017年7月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称为大唐鸡西第二热电有限公司，隶属于中国大唐集团公司，由大唐黑龙江发电有限公司直接管理，公司现装设2台30万千瓦机组组成，机组全年运行。位于黑龙江省鸡西市滴道区（地理位置图见附件一），法人代表为王方红，联系人为赵永泉，电话为0467-2745079。

（二）生产工艺及产排污情况

1、主要工程组成、主要原料及产品

公司建设有2台300MW亚临界中间再热供热式汽轮发电机组，配2台1025t/h亚临界循环硫化床锅炉，原料为煤矸石，产品为电能和热能。

2、工程生产工艺

原煤通过汽车运输至厂内煤场，经过两级碎煤系统破碎，将煤制成规定粒径范围内的煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉产生的烟气经除尘器除尘后，采用高烟囱排放；除尘器除下来的灰和炉底渣经除灰渣系统进行综合利用或送至贮灰场；生产过程中产生的废水分别采取相应的措施处理，并回收重复利用（工艺流程图见附件二）。

3、污染处理设施名称及工艺流程：

我公司建设有污水处理站，厂区生活污水和工业生产废水经处理后全部回收重复利用，达到废水零排放。在除尘方面建有布袋除尘器，除尘效率达到99.9%。脱硫采用循环硫化床炉内喷石灰石干法脱硫技术，脱硫效率大于80％，100%烟气脱硫。对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，以最大限度地减少SO2排放对环境的影响。脱硝采用SNCR技术，脱硝效率大于50%，锅炉烟气氮氧化物排放在200mg/Nm3以内。机组除灰采用干除灰工艺，建有年产1亿块粉煤灰砖厂一座，水泥厂一座，粉煤灰最大限度的得到了充分综合利用。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了隔声、降噪措施，如锅炉安装了对空排气产生噪音的高效消音器，汽轮机、碎煤机等均安装了配套的隔声罩。在主厂房及办公室周围种植大量树木、厂区周边绿化等措施，也起到降低噪声的作用。选用节能设备，大大降低电能生产过程的能耗，大大减少了污染物的排放。

4、排放口名称、位置及标示牌

公司废气排放口为烟囱，位于东经：130度51分53.2秒；北纬：45度20分42.39秒，鸡西二热公司院内，标示牌位于烟囱底部醒目位置。

5、自动监测设备名称及位置

我公司烟气排放连续监测系统采用北京雪迪龙科技有限公司生产的SCS-900-1型，共2套，分别测量1、2机组净烟气参数，主要包括SO2、NOx、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、湿度等，CEMS系统就地取样平台分别位于1、2机组除尘器后进入烟囱前的水平烟道上。1、2机组CEMS系统控制柜布置于灰控配电间东侧独立的CEMS控制室内。SCS-900-1型烟气排放连续监测系统由气态污染物（SO2、NOx、O2）监测子系统、烟尘（颗粒物）监测子系统、烟气参数（流速、温度、压力、湿度等）监测子系统以及数据采集与处理子系统构成。

二、污染物排放自行检测组织机构及职责

（一）组织机构

组长：赵永泉

成员：李玉杰  陈大明  李秋凤  王宗毅  穆忠辉  CEMS运维公司人员

（二）职责

1、组长职责

1）将自行检测工作及具体任务指标落实到有关部门和岗位，并做好协调工作。

2）建立严格的工作检查考核制度，并与部门及个人利益挂钩。

3）建立健全自行检测手段和试验室，达到规定的技术要求。

2、环保专工职责

环保专工作为公司层和部室（车间）班组之间技术监督管理的桥梁，做好自行检测的协调工作，并如期上报自行检测报告。

3、检测中心职责

负责厂界噪声及周边环境质量的手工分析监测工作，并及时上报相关的监测数据。

4、CEMS运维公司职责

负责烟尘、汞及其化合物的手工分析监测工作，并及时上报相关的监测数据。

三、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

安装在除尘器后，进入烟囱前距离地面17.4米烟囱入口6.3米水平烟道中间位置平稳处，共2个点位，具体见如下1、2号锅炉监测点位示意图。

1、2号锅炉监测点位示意图

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区◎1#和◎2#，2个点位的二氧化硫、氮氧化物全天连续监测。在线监测设备与省、市环保部门联网，并且每季度进行一次核查监测。

3.2 手工监测

烟尘、汞及其化合物，每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准，#1、2机组各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为200毫克/立方米。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

其中SO2、NO测量原理：NDIR不分光红外法。O2含量分析系统：电化学法。测量仪器为西门子ULTRAMAT 23；颗粒物：激光后散射法，仪器为在线粉尘烟度计MODEL 2030；流量测量原理：皮托管差压法；压力测量原理：扩散硅法；温度：热电阻/偶法测量。湿度测量：阻容法；

（二）水污染物排放监测

根据环评批复及验收，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，达到废水零排放，因此无水质污染物（工程竣工环保验收文件见附件三）。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设5 个监测点（厂界噪声点位布置示意图见附件四）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的5个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)，三类区，昼间65dB夜间55dB(A)，厂界周围无噪声敏感点。

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

（四）周边环境质量监测

1、监测点位

贮灰场管理站内设置1#地下水监控井

2、监测指标

pH值、挥发酚、氟化物、高锰酸盐指数、砷、总硬度汞、铅。

3、监测频次

3.1手工监测

灰场管理站1#地下监控井每年度进行1次监测。

4、执行排放标准及其限值

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准

| 污染物 | 标准值（mg/L） | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5～8.5（无量纲） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 |
| 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 汞 | ≤0.001 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |

监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水及地下水 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | 0.1（pH值） |
|  | SS | 重量法 | GB 11901-89 | 4 mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | 5 mg/L |
|  | BOD5 | 稀释接种法 | GB 7488-87 | 2 mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 | 0.05 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T 16488-1996 | 0.1 mg/L |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488-1996 | 0.1 mg/L |
|  | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | GB 7483-87 | 0.05 mg/L |
|  | 砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 | 0.0001 mg/L |
|  | 汞 | 双硫腙分光光度法 | GB7469-87 | 0.002 mg/L |
|  | 铅 | 双硫腙分光光度法 | GB7470-87 | 0.01 mg/L |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490-87 | 0.002 mg/L |
|  | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-87 | 0.05mol/L |
|  | 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB 11893-89 | 0.01 mg/L |

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。粉煤灰综合利用，鸡西辰宇环保工程有限责任公司制砖、生产水泥，并与鸡西市城海水泥有限责任公司、绥芬河市玖益水泥制品有限公司、海林市利源建材有限公司、黑龙江建明建筑材料有限公司、黑龙江省建国混凝土有限公司、哈尔滨市圣阳矿业经贸有限公司等多家公司签定粉煤灰购销合同。

四、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

自行监测结果公布

（一）对外公布方式：公司网站，省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件一  公司地理位置图

附件二   生产工艺流程图

附件三  工程竣工环保验收意见函

附件四   厂界噪声点位布置示意图

# Text boxes

布袋除尘器

布袋除尘器

布袋除尘器

◎1#

1#锅炉

1025t/h

●

在线监测仪测点

布袋除尘器

210米烟囱

布袋除尘器

布袋除尘器

布袋除尘器

布袋除尘器

布袋除尘器

◎2#

2#锅炉

1025t/h

布袋除尘器

●

在线监测仪测点

布袋除尘器

布袋除尘器

1500米

北

北

护坡

▲5

▲4

▲3

▲2

▲1

厂界