# 黑龙江省国家重点监控企业

# 自行监测方案

企业名称：  东宁滨河热电有限公司（公章）

2018年东宁滨河热电有限公司

企业污染源自行监测方案

- 企业概况

东宁滨河热电有限公司前身是东宁发电厂，始建于1969年。位于东宁县西北角，经度131°06′30″、纬度44°03′30″属地方小型火力发电企业，主营发电、供热，兼营热水养殖。现有八机五炉，装机容量5.7万千瓦，年发电量3亿千瓦时左右，年供热量202万吉焦，有职工757人。2012年8月末企业改制为民营企业，注册资金3700万元。法人魏智孝，电话：0453-3671008。

公司于2013年5月改建五台炉内喷钙脱硫设施。2014年8月通过省、市环保部门验收。4个烟气排放口，4台在线监测，由牡丹江天宇科技有限公司进行委托监测。

二、污水排放及治理措施

电厂产生的废水有生活污水和工业废水。生活污水直接排入城市管网。工业废水经废水回收站进行三级沉淀、过滤后用于除灰系统及场地喷洒，重复使用不外排；

三、烟气排放及治理措施

我公司排放的废气主要污染物有烟尘、SO2和NOx等。

1、我公司每台锅炉均配置静电除尘器，（除尘效率分别为#３炉99.94%，#4炉98.20%，#6炉99.2，新厂#1炉、新厂#2炉均99.70%,）2014年7月1日起，现有火力发电锅炉及燃气轮机组应执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223—2011新规定，要求烟尘达到30 mg/m3，为了达到此项标准，公司于2014年6月1日对＃6炉静电除尘器改造电、布两用复合式除尘器，于2014年8月26日由安装厂家与公司对改造设施进行静、动态试验和验收。现在正申请监测验收。其余4台静电除尘器将于2015年底实施电、布两用除尘器。最终锅炉燃煤产生的烟气经除尘器除尘后排入大气。另外老城区集中供热新建热源项目一期工程2×130T/H+1×25MW，于2014年9月份土建已动工，在主场房东侧将于2015年供热期投入使用。如果四台除尘器未改造完成，可由新机组替代。

2、我公司于2013年将炉前加钙设施改造为炉内喷钙脱硫。对五台循环流化床锅炉（一台35吨/时、三台75吨/时、一台90吨／时）实施脱硫，并于2014年8月份验收。

3、脱硝工程未开展，计划于2015年招标设计。如果资金筹措到位，年底有望完成。

公司为履行企业自行监测的职责采取废气污染物自行监测手段为自动，现有四台在线监测分别对#4炉、#6炉、新厂#1炉、#3炉、新厂#2炉（#3炉、新厂#2炉共用一个烟囱）进行实时监测主要监测废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物。

二、监测内容

1、废气污染物监测点位及监测项目设置

我公司有4个废气污染物排放口监测设备，每排放口处分别设置监测点位（表1）及监测方法（表2），同时监测各项其他烟气参数。

表1 废气污染物监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #4炉 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 2 | #6炉 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 3 | 新厂#1炉 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 4 | #3炉、 新厂#2炉 | 烟囱 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |

表2   废气污染物自动监测方法、使用仪器型号

| 项目名称 | 监测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 不分光式紫外吸收法 | 0.35 mg/Nm3 |
| 氮氧化物 | 不分光式紫外吸收法 | 0.7 mg/Nm3 |
| 烟尘 | 红外折射法 | 0.15 mg/Nm3 |

2、厂界噪声监测点位设置

监测厂界噪声，沿东厂界1米处布设1个厂界噪声监测点，由公司委托县环保局监测站实施季度监测。

注：我公司南面环山、西面环山、北面环水。

表3   厂界噪声监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法GB12348-2008 | AWA5610c积分式声级计 | 35dB（A） |

图1  监测点位示意图

（三）监测频率

废气污染物自动监测频率：二氧化硫、氮氧化物、烟尘实时进行监测。

厂界噪声监测频率：每季度开展一次厂界噪声监测，监测频次2次/天（昼、夜各一次），监测2天。

三、监测结果评价标准

表4   废气污染物监测结果评价标准

| 监测点位 | 监测项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称及代号 | 限值（mg/m3） |
| 烟囱排放口 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 200 |
|  | 氮氧化物 |  | 200 |
|  | 烟尘 |  | 30 |

监测厂界噪声评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；3类区标准，限值：昼间65，夜间55。

四、委托监测

当在线监测设备发生故障时，本公司委托有资质的环境监测公司进行手工监测。同时将该情况报告环保行政主管部门。

五、质量控制和质量保证

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（4）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（5）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

六、自行监测结果公布

1、对外公布方式：http://www.mdjwrysj.com/

2、公布时限：

①自动监测数据实时公布监测结果，其中废气自动监测设备为每1小时均值。

②当在线监测设备发生故障时，废气手工监测结果于次日公布。

- 公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

①废气公布监测点位为总排烟囱，监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物；

②噪声公布监测点位为1个厂界噪声监测点，监测项目为昼间、夜间 Leq(A)。

# Text boxes

#6

#4

新厂

#2炉

新厂

#1炉

#8

#3

办公大楼

烟气监测点

噪声监测点