国家重点监控企业自行监测方案

哈尔滨银河环保有限公司

2018年 9月4日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《关于哈尔滨市朝阳水质净化厂工程环境影响报告书的批复》（黑环审（2012）128号）意见、及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：哈尔滨银河环保有限公司

法人代表：王存青

企业代码：9123001100636572106

所属行业：污水处理

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区穆家沟村黎明街道办事处

企业自测联系人： 胡俏壮

联系电话：18645117221

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：黑龙江省富邦环境监测有限公司

（二）生产工艺

工艺流程图：

排放口：哈尔滨银河环保有限公司废水总排口，位于污水处理厂总排口。

自动监测设备：化学需氧量在线自动检测仪、Ph计、氨氮在线检测分析仪、总磷总氮在线自动检测仪、数据采集传输仪、超声波流量计。

设备均安装于污水总排口在线检测室

（三）产排污情况

企业废水经废水工艺处理后，排入马家沟。排放口名称：哈尔滨市朝阳水质净化厂出水口

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担+委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位。

监测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、PH。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 采用哈希CODmaxⅡ型在线监测仪 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 采用Amtax CompactⅡ型在线监测仪。 |
| 3 | 总磷 | 在线仪表监测 钼酸铵法 | 采用NOW160型在线监测仪。 |
| 4 | 总氮 | 在线仪表监测 过硫酸钾法 | 采用NOW160型在线监测仪。 |
| 5 | PH | 在线仪表监测 玻璃电极 | 采用上海蓝长型在线监测仪。 |

2、手工监测

我公司日常监测工作由实验人员完成。

监测项目：PH值、色度、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、动植物油、总磷、总氮、铅、镉、总铬、六价铬、总汞、砷、粪大肠菌群、烷基汞、阴离子表面活性剂。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 德国E+H公司CSM750-7A1A型在线监测仪 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 采用德国E+H公司CA71AM-C型在线监测仪。 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 玻璃电极 |
| 5 | SS | 重量法 | 烘箱 |
| 6 | TN | 手工监测 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 7 | TP | 手工监测 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 发酵管、1ml刻度吸管 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 |
| 10 | 动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 11 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 13 | 烷基汞 | 气相色谱法 | 色谱仪 |
| 14 | 总汞 | 冷原子荧光法 | 原子荧光光度计 |
| 15 | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 17 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 18 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 19 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。见表3。

表3                      评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 50 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 10 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 10 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 1 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 15 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 5（8） |
| 9 | 总磷（mg/L） | 0.5 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞（mg/L） | 不得检出 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（四）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

附件1  哈尔滨银河环保有限公司（哈尔滨市朝阳水质净化厂）位置图