巴彦污水处理厂

2017年度污染物自行监测总结报告

一、 企业基本情况及监测执行情况

企业位于巴彦县巴彦镇五岳河西岸，我司于2016年9月通过拍卖方式获得巴彦污水处理厂运营权，接手后我司投入大量人力财力对巴彦污水处理厂进行维修整改，尤其是在线设备的更换和验收，一直安全稳定运行至今。污水处理厂承担着巴彦镇城区的污水处理任务，设计处理能力10000吨/日，采用CWSBR工艺，废水经处理后排入五岳河。我厂认真按照《巴彦科强水务有限公司（巴彦污水处理厂）2017年度污染物自行监测方案》进行自行监测和信息公开。

二、 主要污染物种类

我厂是一家生活污水处理厂，主要污染物是生活废水，其中主要监控的污染物种类为COD和氨氮。

三、监测情况

我厂主要污染物采用的监测方式为在线自动监测系统，该系统于2017年上半年安装并投入使用，2017下半年通过了巴彦县环保局的验收，并且每季度都按照相关标准进行数据有效性审核，现处于正常运行状态，按要求每两小时向哈尔滨市监控中心进行有效数据传送。

四、 监测结果

全年共监测废水污染物6项，包括pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷。其中出水COD年平均监测浓度为45.69mg/L，出水氨氮年平均监测浓度为3mg/L，达标率为100 %。

五、 污染物排放量情况

1、全年污水处理量共计183.63万吨，COD排放量为83.9吨，氨氮排放量为5.5吨。

2、全年污泥产生量共计380吨，全部外运至巴彦县垃圾处理厂，进行无害化处理。

六、 质量保障措施

我厂现在自行对在线监测系统进行运行与维护管理，相关人员持有国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核废水监测的培训合格证书，按照HJ/T 355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》和HJ/T356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》的要求进行日常维护和检修。每周至少进行一次维护管理，每半月进行一次标液标定，并进行曲线校正，每季度进行实际水样比对试验。

当仪器出现故障时，第一时间进行维护，并将仪器故障及异常数据情况向县环保局进行汇报。对异常数据水样保存并进行手工监测，按照HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》的要求进行。

七、 评价标准

我厂在线监测的维护管理执行HJ/T 355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》中的相关规定。我厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准。