国家重点监控企业自行监测方案

大庆沃尔沃汽车制造有限公司

2018年 9月17日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《沃尔沃汽车（中国）有限公司整车厂年产8万辆乘用车项目 环境影响报告书》（国环评证甲字第2505号）及《关于沃尔沃汽车（中国）有限公司整车厂年产8万辆乘用车建设项目环境影响报告书的批复》（环审[2011]160号）意见、及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：大庆沃尔沃汽车制造有限公司；

法人代表：袁小林；

企业代码：91230600717837780P

所属行业：汽车制造业；

地址（附位置图）：大庆市高新区龙兴路33号

生产周期：24小时（可根据实际来水量和水质情况变化进行调整）；

企业自测联系人： 刘研

联系电话：13604678008

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：大庆市博思百睿评价检测有限公司（在线检测）

黑龙江华洲检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：磷化废水、含油废水、涂装废水、生活废水、压滤系统。

废水处理系统：磷化废液槽→提升泵→PH调节、絮凝反应槽1→斜管沉淀槽1→PH调节、絮凝反应槽2→斜管沉淀槽2→PH反调槽→中间水箱→提升泵→BAF曝气滤池→中间水箱2→过滤提升泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→UF机组→UF水箱→RO给水泵→保安过滤器→RO机组→RO水箱；

工艺流程图见附件2

附件2

（三）产排污情况

企业废水经废水工艺处理后，东城区污水处理厂。排放口名称：污水排放口

公司主要噪声源为各类水泵、锅炉引风、送风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

由于我公司没有废水水质监测资质与设备，日常监测工作委托大庆市博思百睿评价检测有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂总排口设1个监测点位（监测点位示意图）。

监测项目：COD、氨氮、总镍、PH、流量。

监测频次：每4小时进行检测并传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 美国哈希 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 美国哈希 |
| 3 | 总镍 | 在线仪表监测 二甲基乙二肟分光光度法 | 美国哈希 |
| 4 | PH | 在线仪表监测 电极 | 美国哈希 |
| 5 | 流量 | 在线仪表监测 明渠 | 美国哈希 |
| 6 | 数据采集仪 | 在线仪表监测数据采集 | 广州博控自动化技术有限公司 |

2、手工检测

自检测加委外（黑龙江华洲检测有限公司）检测

监测点位：污水进口2个、排放口1个检测点（检测点位示意图）。

检测项目：化学需氧量、氨氮、PH值、生化需氧量、总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂（LAS）、总氮、石油类、动植物油、流量、氟化物、。

检测频次：自检每天1次、委外每年1次。

检测方法及仪器：见表2。

表2              检测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 美国哈希DR6000 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 氨氮 | 比色法 | 美国哈希DR6000 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 玻璃电极 |
| 5 | SS | 重量法 | 烘箱 |
| 6 | TP | 手工监测 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 7 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 8 | Zn | 分光光度法 | 美国哈希DR6000 |
| 9 | 总镍 | 分光光度法 | 美国哈希DR6000 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后部分排入东城区污水处理厂深度处理，部分经深度处理后回用。见表3。

表3                      评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 500 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 300 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 400 |
| 4 | 石油类（mg/L） | 20 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | 25 |
| 6 | 总磷（mg/L） | 1.0 |
| 7 | 总镍（mg/L） | 1.0 |
| 8 | pH | 6－9 |
| 9 | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 |
| 10 | 温度（ ℃） | 无固定限值 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托黑龙江华洲检测有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向1米处各设置6个监测点，共设 24个检测点（检测点位示意图）。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 24 个监测点位，每年度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4。

表4               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | HS6298C多功能噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4a类标准要求。

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每4小时实测数值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

附件1   大庆沃尔沃汽车制造有限公司

# Text boxes

粗格栅

物化处理

工业废水提升泵

综合污水池

提升泵

集水井提升泵

储水池

物化处理

压滤机

压滤机

水解酸化池

接触氧化池

二沉池

中间水池

深度处理

总排

砂滤

紫外线杀菌器

回用清水池

变频供水

共计24个检测点