华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂

自行监测方案

哈尔滨热电有限责任公司

2018年1月2日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂基本情况

（一）基础信息

企业名称：华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂

法人代表：任福滨

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图1-1）：华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂址位于哈尔滨市香坊区东端，西北距哈尔滨站8km，距黑龙江省政府5km，地理坐标为东经126°41′23″、北纬45°42′30″。

通讯地址：哈尔滨市香坊区安通街125号

邮    编：150046

生产周期：全年

联系电话：0451-82792383

委托监测机构名称：废气自动在线连续监测，无委托监测机构。

图1-1

（二）生产工艺及产排污情况

华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂为火力发电厂，现有两300MW供热机组，消耗的主要原料为煤炭，生产的产品为电能和热能。

公司运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度后送至热用户。锅炉产生的烟气经除尘效率≥99.8%的高效静电除尘器处理，再经石灰石——石膏湿法脱硫系统（脱硫效率≥97%；除尘效率≥75%）脱硫，经一座194米高、出口直径5.6米的烟囱排放；锅炉采用低氮燃烧技术，产生的灰渣进行综合利用，生产过程中产生的废水经过处理重复使用。生产工艺流程见图2-1。

湿式石灰石-石膏法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。烟气经烟道排入烟囱。

烟气脱硫工艺系统流程见图2-2，

静电除尘工艺流程见图2-3，

脱硝工艺流程图2-4.

生产工艺流程见图2-1。

烟气脱硫工艺系

统流程见图2-2

静电除尘工艺流

程见图2-3。

脱硝工艺流程图2-4

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

锅炉废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、混合烟道（烟囱入口）处，共2个点位（监测点位分布见图）。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区各个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物,全天连续监测。

3.2 手工监测

聘请有资质的第三方的对周边环境、粉尘、汞等特征污染物进行手工监测，监测频次为每年度1次。

4、执行排放标准及其限值

自2017年10月1日起，我公司开始执行新的排放标准：《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)第3时段限值。

具体数值如下表所示：

| 机组 项目 | #9 |
| --- | --- |
| SO2排放标准 | 100 |
| NOX排放标准 | 100 |
| 烟尘排放标准 | 30 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，全天连续进行自动监测。所使用的监测仪器为聚光科技有限公司生产的烟气连续监测系统CEMS。

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

废水零排放。灰场地下水监测点位为灰场附近深井处。

2、监测指标

废水零排放。灰场地下水监测指标按环评报告书要求进行。

3、监测频次

3.1自动监测

废水零排放，无自动监测。

3.2手工监测

建有贮灰场，地下水人工取水样，每季度手工监测灰场溢流井水（不外排）。依据环评，对附近地下水进行监测地下水每年监测一次。

- 执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定废水零排放。（见附件：环境影响报告书审查意见）

5、监测方法和仪器

废水零排放。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界处四个方向布设4个监测点，（具体位置详见图）。

2、监测指标

昼、夜等效声级3级。

- 监测频次

厂界处外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)执行，排放标准为昼间60 dB，夜间50 dB。

5、监测方法和仪器

监测方法采用国家环境监测技术规范和方法，使用的仪器为HS6288全自动噪声仪。

3-1

厂界噪声监测点

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求，未发现对周边空气环境状况有明显影响，因此没有其他需要监测项目。灰渣排至贮灰场储存，干灰、脱硫石膏综合利用，销售哈尔滨水泥厂，与哈尔滨水泥厂签订销售合同。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有在线连续监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

自动监测数据实时公布监测结果（自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据）。

黑龙江省重点污染源企业自动监测信息  发布单位：华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂

发布时间   年  月  日

| 机组 | 污染源类别 | 企业名称 | 生产状况 | 排放口名称 | 执行标准 | 监测项目 | 达标频次 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标频次 | 最大超标倍数 |
| #9 | 废气 | 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂 |  | #9机组脱硫排口（烟道） | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  |  |
| 备注 | 自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据。 以上是哈尔滨热电有限责任公司 月 第 周自动监测信息。 |

2、手工监测结果

本厂公布废气自动监测，灰场溢流井水手工监测。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：

企业环境自行监测负责人联络表

公司（公章）

| 企业名称 | 负责人 | 办公电话 | 手机 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂 | 任何 | 0451-82792590 | 13936518791 | 张宇广 | 0451-82792383 | 15304655711 |

# Text boxes

东门

后门

西门

前门