黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥分公司2017年度报告

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥分公司

所属行业：火力发电（生物质热电联产）

地理位置：吉祥分公司厂址位于八五八农场场部边缘，距场部办公大楼约1Km。厂址东邻口岸公路与农田地，南面为荒地，北邻安兴大街，西邻电厂路。该厂址位于城区下风向，西北两侧有少量的建筑。

二、主要污染物产生、处理情况描述

公司主要的污染源为生物质在锅炉燃烧过程中产生的烟气，其主要污染物为烟尘、SO2、NOX。

污染处理设施名称及工艺流程：本公司废气固定排放源为燃稻壳锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。锅炉燃稻壳系统，处理后产生的烟气经除尘器除尘后，由增压风机抽出经烟囱排入大气。每台锅炉配置1台旋风+布袋除尘器，其中1、2＃炉共用1＃烟囱，烟囱高度45米。

三、自行监测条件及组织情况

公司烟气监测采用的是在线自动监测方式。

我公司已采用哈尔滨先锋环保设备制造有限公司的烟气连续在线监控设备对烟气进行自动监测，该套自动监控设备已于2014年12月30日通过了黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局的验收，该设备由分公司车间人员进行日常的巡视、检查和记录，发现问题及时处理，对于难度大技术性较强的问题由先锋环保有限公司进行维护和处理。巡检人员每天对设备进行巡视和检查，并做好记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员处理。

公司高度重视环保设施的运行情况，已制定CEMS管理规定、维护记录、数据异常报告等。

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共3个点位。（监测点位示意图）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

本企业1#烟囱安装了废气污染物在线监测设备，并联网，实时在线监测。

二氧化硫、氮氧化物及烟尘全天连续监测。

3.2 手工监测

烟尘、二氧化硫、氮氧化物每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。

表1                 锅炉大气污染物排放标准

| 监测点位 | 监测项目 | 名称及代号 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱总排口 | 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 400 |
|  | 氮氧化物 |  | 400 |
|  | 烟尘 |  | 80 |

5、监测方法和仪器

本企业自行监测方法如表2所示。

表2          废气污染物自动使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称及编号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 紫外光谱测量法 | 紫外差分光谱气体分析仪 | 0-3000ppm |
| 颗粒物 | 激光后向散射法 | LD1000激光粉尘浓度监测仪 | （0-500）mg/m3 |
| 氮氧化物 | 紫外光谱测量法 | 紫外差分光谱气体分析仪 | （0-3000）ppm |

废气污染物手动监测使用仪器及分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘（气）采样器,电子分析天平AL204 |
| 氮氧化物 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘（气）采样器,电子分析天平AL204 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

厂界外1米处，分不同方位布设4个监测点，监测点位示意图见图3。

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测一次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，排放限值昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

5、监测方法和仪器

表5                厂界噪声监测分析方法及使用仪器设备

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008） | 噪声分析仪 |

图3  监测点位示意图

（三）林格曼黑度

烟气黑度执行标准按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版），指标为≤1.0级，监测频次为每季度监测一次。采用测烟望远镜法。

四、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（四）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

（五）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。