国家重点监控企业自行监测方案

七台河市勃利亿达选煤有限责任公司

2018年 12月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据黑龙江省桦南热电厂扩建工程环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称:七台河市勃利亿达选煤有限责任公司

法人代表:刘贵

所属行业:热电联产

地理位置:（附位置图）

生产周期：连续生产

联系方式：15184609868

七台河市勃利亿达热电联产集中供热工程，位于勃利县亿达路1号。本项目建设2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉配2×15MW背压式汽轮发电机组，在增加勃利县集中供热能力的同时，发电上网供周边居民生产生活用电。公司项目环评及竣工验收情况见表1

表1       公司项目环评及竣工验收情况汇总表

| 序号 | 主要生产线或装备名称 | 建设时间（年月日） | 环境影响评价批复时间（年月日） | 环境影响评价审批部门及批复文号 | 竣工环境保护验收时间 （年月日） | 竣工环境保护验收审批部门及批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干熄焦余热发电工程 | 2012年4月15日 | 2007年4月11日 | 黑环函[2007]103号 | 未完成 |  |
| 2 | 热力工程锅炉 | 2009年 | 2008年10月8日 | 七环函[2008]100号 | 2010年 | 七环函[2010]247 |
| 3 | 热电联产 | 2016年 | 2016年1月 | 黑环函[2016]11号 | 2018年 | 正在验收中 |
| 4 | 脱硫项目 | 2013年 | 2013年 | 七环函[2013]173号 | 2015年 | 七环函[2015]95号 |

（二）生产工艺

公司主要生产工艺为：发电及供热用煤一部分由公路货运，一部分是厂内洗煤厂洗中煤运至电厂煤场贮存，后由煤场经厂内输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，转换为热能，将水加热成为高温高压蒸汽。蒸汽送入汽轮机做功，将热能转化为机械能，带动发电机发电，将机械能转换为电能。电能升压后进电网输出，供电用户使用。汽轮机排汽进入凝汽器冷凝回用，供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。供热期间发电机组改为低真空运行，供热管网循环水在凝汽器中与汽轮机排汽实现热交换后供热用户使用。

生产工艺流程图

1、锅炉   2、过热器   3、汽机   4、发电机   5、凝汽器   6、循环水泵

7、凝结水泵   8、低加   9、除氧器   10、水处理   11、给水泵   12、高加

（三）产排污情况

锅炉产生的烟气经电袋除尘器；炉内喷钙尾部增湿脱硫；及SNCR脱硝装置处理后经高烟囱排放大气。

公司主要噪声源为汽轮机发电机组、锅炉引风、送风机、磨煤机、各类泵等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废气污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：厂区五个机组共用一个废气排放筒，排放筒38m处设置监测点位，安装污染源在线自动监测设施，并配套安装自动监控联网数据传输系统，确保了对污染物排放的实时自动监测，并正常稳定向省、市环保部门在线监控平台正常稳定传输监测数据。见监测点位、工艺流程示意图。

监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气流量、氧量、温度等参数。

监测频次：24小时连续监测，1小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表2。

表2             监测方法及仪器

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | YX-CEMS | YX-CEMS | YX-CEMS | YX-CEMS | YX-CEMS | YX-CEMS | / |
| 集成商 |  |
| 方法原理 | 非分散红外吸收法 | 激光透射法 | 非分散红外吸收法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 铂电阻传感器 | / |
| 测定量程 | 0-2860 | 0-100 | 0-2050 | 0- |  | 0-300 | / |
|  | mg/Nm³ |
| 运营单位 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 |

2、手工监测

监测点位：检测锅炉污染物处理装置后平稳烟道处。

监测项目：林格曼黑度及汞、氨、颗粒物

监测频次：每季度一次

监测方法及仪器：见表3。

表3            监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘（颗粒物） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432－1995 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-1000CII/XJYQ-005-2017 |
| 林格曼黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398－2007 | HC10/XJYQ-019-2017 |
| 汞 | 固定污染源废气 汞的测定冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ533－2009 | OC-3B/XJYA-009-2017 |

3、评价标准

废气污染物排放监测结果评价标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行表1规定排放限值。见表4。

表4    评价标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 30mg/m3 |
| 二氧化硫 | 100 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 100mg/m3 |
| 林格曼黑度 | 1级 |

三、质量控制和质量保证

（一）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟

气排放连续监测技术规范》（试行）HJ/T57-2007对自动监测设备进

行校准与维护。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

# Text boxes

生

水