大唐双鸭山热电有限公司

排污许可自行监测结果公示

2018年12月02日

一、有组织废气汞及其化合物检测结果

| 序号 | 监测 点位 | 监测 项目 | 结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干流量（Nm3/h） | 实测浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放量 （kg/h） | 含氧量（%） |  |
| 1 | 采样口 ◎1 | 汞及其化合物 | 521075.33 | 0.0025L | 0.0025L | ＜1.3×10-3 | 7.83 | 否 |
| 2 | 采样口 ◎2 |  | 441497.00 | 0.0025L | 0.0025L | ＜1.1×10-3 | 7.43 | 否 |

注：（L）代表低于检出限浓度

2）有组织废气烟气黑度检测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气黑度 | 烟囱◎3 | 2018.11.20 | ＜1级 | 否 |

3）有组织废气颗粒物检测结果

| 序号 | 监测 点位 | 监测 项目 | 结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干流量（Nm3/h） | 实测浓度（mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 1 | 石灰石粉仓排气筒◎4 | 颗粒物 | 1926.00 | 23.87 | 0.05 | 否 |
| 2 | 原灰库排气筒◎5 |  | 5438.00 | 34.27 | 0.20 | 否 |

4）厂界无组织颗粒物检测结果

| 样品信息 | 项目 / 结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 样品编号 | 采样位置 | 采样时间 | 颗粒物（mg/m3） |  |
| 1 | 厂界上风向6号采样点 | 2018.11.20 | 0.1755 | 否 |
| 2 | 厂界下风向7号采样点 |  | 0.51125 | 否 |
| 3 | 厂界下风向8号采样点 |  | 0.473 | 否 |
| 4 | 厂界下风向9号采样点 |  | 0.424 | 否 |
| 5 | 厂界下风向10号采样点 |  | 0.37475 | 否 |

5）氨罐区周边氨检测结果

| 样品信息 | 项目 / 结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采样位置 | 采样时间 | 氨（mg/m3） |  |
| 1 | 上风向16号采样点 | 2018.11.20 | 0.01L | 否 |
| 2 | 下风向17号采样点 |  | 0.01L | 否 |
| 3 | 下风向18号采样点 |  | 0.01L | 否 |
| 4 | 下风向19号采样点 |  | 0.01L | 否 |
| 5 | 下风向20号采样点 |  | 0.01L | 否 |

注：（L）代表低于检出限浓度

6）油罐区周边非甲烷总烃检测结果

| 样品信息 | 项目 / 结果 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采样位置 | 采样时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |
| 1 | 上风向18号采样点 | 2018.09.17 | 0.07L | 否 |
| 2 | 下风向19号采样点 |  | 0.07L | 否 |
| 3 | 下风向20号采样点 |  | 0.07L | 否 |
| 4 | 下风向21号采样点 |  | 0.07L | 否 |
| 5 | 下风向22号采样点 |  | 0.07L | 否 |

注：（L）代表低于检出限浓度

7）2018年11月12日废水检测结果

| 采样位置 | 脱硫车间排放口 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 项目/ 结果mg/L | pH值（无量纲） | 6.91 | 否 | 否 |
|  | 总汞 | 0.0005 | 否 | 否 |
|  | 总镉 | 0.02 | 否 | 否 |
|  | 总砷 | 0.007L | 否 | 否 |
|  | 总铅 | 0.27 | 否 |

8）2018年11月20日噪声检测结果

| 位置编号 | 昼间 | 夜间 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/ 结果dB(A) | 厂界1 | 56.15 | 47.45 | 否 |
|  | 厂界2 | 46.45 | 44.05 | 否 |
|  | 厂界3 | 52.35 | 46.3 | 否 |
|  | 厂界4 | 51.35 | 45.1 | 否 |

评价标准及限值

| 项目 | 标准限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 汞及其化合物 | 0.03 | mg/m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》 GB 13223-2011 |
|  | 林格曼黑度 | 1 | 级 |  |
|  | 颗粒物 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 氨 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 60（昼间） | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 8978-1996 2类 |
|  |  | 50（夜间） | dB(A) |  |
| 脱硫废水 （车间排放口） | pH值 | 6-9 | （无量纲） | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 |
|  | 总汞 | 0.05 | mg/L |  |
|  | 总镉 | 0.1 | mg/L |  |
|  | 总砷 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总铅 | 1.0 | mg/L |  |

未开展自行监测项目：一般排放口：原灰库DA004、细灰库DA007、超细灰库DA006。

未开展监测原因：由于生产经营销售影响。以上设备未投运运行，无法进行监测。