2014年度自行监测年度报告

哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司

（一）监测方案的调整变化情况；

由于2014年7月1日《电池工业污染物排放标准》（GB30484－2013），原方案中的污水排放的监测指标由《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的13项（pH值、COD、总汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总铜、悬浮物、总锌、总锰、石油类、氨氮）变为《电池工业污染物排放标准》（GB30484－2013）中的8项（pH值、COD、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、总铅、总镉）。
（二）全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况；

全年生产天数300天，实际监测天数300天，各监测点、各监测指标的监测情况如下：

| 监测点位 | 监测指标 | 全年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 总排口 | pH值 | 3600 | 3600 | 无 |
|  | 总排口 | COD | 3600 | 3600 | 无 |
|  | 总排口 | 氨氮 | 3600 | 3600 | 无 |
|  | 总排口 | 总汞 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 六价铬 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总镍 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总铜 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 悬浮物 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总锌 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总锰 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 石油类 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总铅 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总镉 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总排口 | 总磷 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总排口 | 总氮 | 6 | 6 | 无 |
|  | 车间排口 | 总铅 | 12 | 12 | 无 |
|  | 车间排口 | 总镉 | 12 | 12 | 无 |
| 车间废气 | 1#铅粉机 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 铅块气 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 光宇合膏1# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板5# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化02# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化04# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化08# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化10# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化12# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化14# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化16# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化18# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化20# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 极板化22# | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |
|  | 1#合膏气 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 1#极板 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 2#极板 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 3#极板 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 4#极板 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 5#极板 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 2#铅粉机 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 万米平台二楼1# | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 万米平台二楼2# | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 万米平台二楼3# | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 万米平台二楼4# | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
| 废气无组织 | 厂界 | 铅及化合物 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界 | 硫酸雾 | 4 | 4 | 无 |

（三）全年废水、废气污染物排放量；

全年废水中的污染物排放量：

| 污染物名称 | 全年污水排放量 （吨/ 年） | 污染物平均浓度 （mg/L） | 全年污染物排放量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 90000 | 无量纲 | 无量纲 |
| COD | 90000 | 64 | 5760 |
| 氨氮 | 90000 | 1.74 | 156.6 |
| 总汞 | 90000 | 无检出 | 0 |
| 六价铬 | 90000 | 无检出 | 0 |
| 总镍 | 90000 | 0.242 | 21.78 |
| 总铜 | 90000 | 0.027 | 2.43 |
| 悬浮物 | 90000 | 45 | 4050 |
| 总锌 | 90000 | 0.139 | 12.51 |
| 总锰 | 90000 | 0.27 | 24.3 |
| 石油类 | 90000 | 0.4 | 36 |
| 总铅 | 90000 | 0.081 | 7.29 |
| 总镉 | 90000 | 0.041 | 3.69 |
| 总磷 | 90000 | 0.96 | 86.4 |
| 总氮 | 90000 | 14.6 | 1314 |

全年废气污染物排放量：

| 污染物名称 | 全年废气排放量 （万标立方米） | 污染物平均浓度 （mg/m3） | 全年污染物排放量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 48000 | 0.16 | 76.8 |
| 硫酸雾 | 52800 | 1.35 | 712.8 |

（四）固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向；

| 固废类型 | 产生数量 | 处置方式 | 处置数量 | 废物去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铅废物 | 2420吨 | 利用 | 1891吨 | 安徽华鑫 |
|  |  |  | 529吨 | 河南金利 |
| 炉渣 | 1800吨 | 利用 | 1800 | 砖厂 |

（五）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

厂界污染物无组织排放监测情况：

| 污染物名称 | 污染物排放浓度 （mg/m3） | 排放限值 （mg/m3） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 0.00065 | 0.001 | 达标 |
| 硫酸雾 | 0.17 | 0.3 | 达标 |