黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司

2018年度废气污染源自动监控设备

自检报告

垦区环境监察支队：

我公司根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》的要求，开展企业自动监控设施自检工作，现将本年度工作报告如下：

一、企业生产及设施运行情况

目前我公司有3台75吨锅炉尾部烟道出口和130吨锅炉尾部烟道出口两个和176吨水炉，脱硫脱硝、布袋除尘后四台CEMS烟气自动监测系统。

本年度企业正常生产时间为260天,机组大修停产105天。

通过有序、规范的日常管理工作，废气污染源自动监控设备的投运时间是我公司生产时间的100%，设施运转连续、稳定、正常。

二、制度执行情况

根据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，我公司认真执行自动监控系统日常管理制度，并做好相关记录，具体工作如下：

1、每天到现场进行一次设备巡视，并填写巡检记录，内容包括：

⑴对现场环境进行巡检，观察CEMS监测房内的温度、湿度是否正常，必要时对空调设施的控制温度进行调节。检查平台上的设备是否有积灰、积水，必要时进行清扫。

⑵对烟尘子系统的巡检。对采样管、采样探头、采样反吹装置、管路接头、流量、过滤器、电磁阀等进行检查，保证采样管路畅通。

⑶检查烟尘分析仪的光电是否偏移，必要时进行调整。检查探头玻璃镜面是否污染，必要时进行清洁。检查烟尘监测数是否正常，必要时进行标定检查。

⑷对烟气流量监测子系统的巡检。检查皮托管的反吹管路是否正常工作，是否堵塞，监测流速值是否正常等。必要时进行相应的检查维护、校准、易损件的更换等。

⑸对数据采集子系统地巡检。检查分析仪、工控机和数据采集仪上的数据是否一致，检查系统参数是否正确。检查历史数据的储存情况，分、时、日、月、年历史记录等原始数据库记录，检查是否存有缺失数据等异常情况。

2、正常生产期，每月进行一次设备维护保养。内容包括：

⑴对探头过滤器芯、分析仪内各种过滤器芯、密封圈等易耗品进行检查，如有异常及时更换。对采样管线定期进行清理，及时清理干净。

⑵检查分析仪表，每月进行一次零点漂移、量程漂移的检查和校正，并有标定记录。

⑶清洁烟尘检测系统的玻璃窗口，防止灰尘附着在玻璃镜片上引起测量光的散射而造成的测量误差。并定期对光路进行校准，以保证数据的稳定性。同时还要对仪器光源电压、电流、温度等内部参数进行检查，确保仪器正常工作。

⑷对反吹系统进行维护，定期更换过滤器，检查管路的密封情况和压缩空气的清洁情况，定期对空压机进行放水，确保反吹系统有效工作。

⑸检查流速测量的准确性，检查探头腐蚀情况，将皮托管、温度、湿度等探头从烟道中抽出检查，查看是否堵塞、腐蚀穿孔，皮托管的反吹管路、控制阀等是否工作正常，是否漏气等，必要时进行更换。

三、数据缺失和异常情况说明

本年度，我公司数据缺失如下表：

| 序号 | 时 间 | 数据 情况 | 主要原因 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年2月 2日2时18分至8时05分 | 数据异常 | 8#、9#、10#炉排放口（FQ-01）烟气在线无数据传输，原因为在线设备站房停电，总电源空气开关故障 | 联系电气人员对故障空气开关进行更换，更换后站房送电，数据传输正常 |
| 2 | 2018年4月19日9点0分至10点30分 | 数据传输异常 | 2018年4月19日9时0分，我公司11号锅炉1号烟道，烟气在线监控数据传输异常，颗粒物数据显示为30.35mg/m³颗粒物数据超标，其它数据传输正常，原因是11号锅炉1号烟道烟气在线监控设备粉尘仪探头有积灰故障，造成颗粒物烟尘数据超标， | 经公司检修人员巡视检查发现后，维修人员及时现场进行处理，于2018年4月19日10点30分烟气在线监控设备灰复正常。 |
| 3 | 2018年5月25日9时0分至2018年5月25日时0分 | 数据传输异常 | 公司对8.9.10号炉(FQ-01)排放口,烟气在线监控设备进行检查及处理，烟气在线监控设备粉尘仪输出异常，公司于2018年5月25日9时0分，更换烟气在线监控设备粉尘仪2小时，在线监控烟尘无数据传输，二氧化硫，氮氧化物数据传输正常。 | 三江热电公司8、9、10号炉烟气在线监控设备粉尘仪更换完成后，于2018年5月25日11时0分投入在线监控设备粉尘仪运行，三江热电公司8.9.10号炉（FQ-01）排放口，烟气在线监控数据正常传输。 |
| 4 | 2018年6月4日2时15分至2018年6月4日7点45分 | 数据传输异常 | 2018年6月4日2时15分，我公司11号锅炉2号烟道，烟气在线监控数据异常，二氧化硫数据0mg/m³，氮氧化物数据0mg/m³数据异常，原因是11号锅炉2号烟道烟气在线监控设备采样泵管路堵塞，造成上传数据异常， | 公司检修人员巡视检查发现后，及时处理检查清理，于2018年6月4日7时45分，烟气在线监控设备灰复正常。 今后我公司加强对设备日常巡检工作，确保及时发现故障，及时处理。及时上传烟气在线监测数据，确保达标排放。 |
| 5 | 2018年11月29日22点30分至2018年11月30日8点30分 | 数据传输异常 | 2018年11月29日22时30分，三江热电公司11号锅炉1号烟道2号烟道排放口，同时烟气在线监控数据异常，传输烟尘、二氧化硫、氮氧化物显示为零,原因是在线监控设备软件自动退出故障，至使烟气在线监控传输数据为零， | 公司维修人员巡视检查发现后，及时处理，从新启动在线监控设备后恢复正常，于2018年11月30日8时30分，烟气在线监控设备恢复正常运行。烟气在线监控数据传输正常。并联系先锋环保运维人员来公司进行查找软件退出原因。 |
| 6 | 2018年12月24日16时30分至2018年12月25日10时27分 | 数据传输异常 | 2018年12月24日18时30分，三江热电公司8、9、10号锅炉(FQ-01)排放口，烟气在线监控数据传输二氧化硫、氮氧化物显示不正常,原因是烟气在线监控设备采样泵故障，至使烟气在线监控传输数据异常， | 公司维修人员巡视检查发现后，及时联系先锋环保运维人员到现场对烟气在线监控设备采样泵进行维修处理，于2018年12月25日10时27分，烟气在线监控设备恢复正常运行。烟气在线监控数据传输正常。 |
| 7 | 2018年12月25日20时48分至2018年12月27日10时10分 | 数据传输异常 | 2018年12月25日20时48分，我公司11号锅炉2号烟道，烟气在线监控数据传输异常，流速、流量数据为零，其它数据传输正常，原因是11号锅炉2号烟道烟气在线监控设备温压流探头堵塞故障，没有反吹气，至使烟气在线监控传输流速、流量数据为零, | 公司维修人员巡视检查发现后，及时处理检修温压流探头堵塞故障进行清理，先锋环保维修人员现场处理，于2018年12月27日10时10分，烟气在线监控设备灰复正常，烟气在线监控数据传输正常。 |

四、自评情况

本年度，我公司由于电力及设备大修、改造等原因，年生产天数较少。但是在正常生产情况下，按照国家有关相关规定，对自动监控设施进行维护，其中数据异常情况，原因是设备老化需要更换，对此，我公司已经按照规定及时进行处理并报告相关环保部门，在线监测数据反映了我公司废气排放的真实情况。

二Ｏ一八年十二月三十日