大唐七台河发电有限责任公司自行监测方案

2019年01月11日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称为大唐七台河发电有限责任公司，隶属于中国大唐集团公司，由大唐黑龙江发电有限公司直接管理，公司现装设2台35万千瓦机组及2台60万千瓦机组组成，机组全年运行。位于黑龙江省七台河茄子河区（地理位置图见附图一），法人代表为李景峰，联系人为佟国华，电话为0464-8822044。

（二）生产工艺及产排污情况

1、主要工程组成、主要原料及产品

公司建设有2台350MW超高压中间再热供热式汽轮发电机组，配2台1170t/h超高压中间再热自然循环锅炉，2台600MW亚临界中间再热供热式汽轮发电机组，配2台2030t/h亚临界中间再热强制循环锅炉，主要原料为天然煤，产品为电能和热能。

2、工程生产工艺

原煤通过汽车运输至厂内煤场或汽车卸煤沟中，煤场采用机械堆取料，汽车卸煤沟中设有汽车卸煤机。再由原煤仓引进制粉系统磨成煤粉，送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热后送至热用户（生产工艺示意图见附图二）。

3、污染处理设施名称及工艺流程

我公司建设有污水处理站，厂区生活污水和工业生产废水全部回收重复利用，达到废水零排放。除尘方面建成高效双室四电场静电除尘器，除尘效率达到99.8%。2008年公司进行了脱硫设备改造，脱硫工程系统采用一炉一塔、石灰石/石膏湿法工艺。脱硫效率大于90％，100%烟气脱硫。对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，以最大限度地减少SO2排放对环境的影响。脱硫石膏100%销售。2012年对#3锅炉进行低氮燃烧技术改造项目，在煤种允许的变化范围内锅炉尾部烟气氮氧化物排放＜290mg/Nm3；2013年对#3锅炉进行脱硝技术改造项目并投入生产，工程采用选择性催化还原法（SCR）工艺；2014年#2、#4锅炉低氮燃烧技术改造和锅炉进行脱硝技术改造项目并投入生产，工程采用选择性催化还原法（SCR）工艺；2014年#1锅炉低氮燃烧技术改造和锅炉进行脱硝技术改造项目并投入生产，工程采用选择性催化还原法（SCR）工艺。2014年对#1、#2机组电除尘改造项目并投入生产，工程采用Coromax脉冲电源。2010年#3、#4机组除灰进行了分选改造，粉煤灰最大限度的得到了充分综合利用。生产设备选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了隔声、降噪措施，如汽轮机、磨煤机等均安装了配套的隔声罩。2016年9月完成#2机组超净排放改造工程，2017年9月完成#1机组超净排放改造工程,进行烟气脱硫、脱硝、除尘系统提效改造，脱硝改造增装一层预留层催化剂，最终锅炉SCR催化剂层数按“2＋1”布置；脱硫改造采用“湍流管栅装置+高效除尘除雾器”方案，即原脱硫塔喷淋层由三层改为四层喷淋；烟尘系统改造采用“湿式除尘器”方案；引风机改造采用“静调轴流风机+变频器”增容改造方案。2016年9月完成#3机组超净排放改造工程，2017年7月完成#4机组超净排放改造工程,进行烟气脱硫、脱硝、除尘系统提效改造，脱硝改造增装一层预留层催化剂，最终锅炉SCR催化剂层数按“2＋1”布置，增设吹灰器；脱硫改造采用“湍流管栅装置+高效除尘除雾器”方案，即原脱硫塔喷淋层由三层改为四层喷淋；烟尘系统改造采用“高频叠加脉冲电源”方案；引风机改造采用“静叶可调轴流风机+变频调节”引增合一改造方案。改造完成后4台机组烟尘排放浓度不大于10mg/Nm³，SO2排放浓度不大于35mg/Nm³，NOx排放浓度不大于50mg/Nm³。生产设备选用节能设备，大大降低电能生产过程的能耗，大大减少了污染物的排放。在主厂房及办公室周围种植大量树木、厂区周边绿化等措施，也起到降低噪声的作用。

4、排放口名称、位置及标示牌

公司废气排放口为烟囱，位置在锅炉引风机室后，标示牌编号为FQ-18  、FQ-36。

5、自动监测设备名称及位置

我公司#1、#2机组烟气排放连续监测系统采用富奥电力 FAS-1200烟气排放连续监测系统。#3、#4机组烟气排放连续监测系统采用雪迪龙 SCS-900烟气排放连续监测系统。我公司共由8套CEMS控制系统组成，分别测量#1、#2、#3、#4机组脱硫、脱硝前后CEMS系统参数，主要包括SO2、NOx、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、湿度等，CEMS系统就地取样平台分别位于#1、#2、#3、#4机组原烟气挡板门后及#1、#2、#3、#4机组脱硫净烟气挡板门后。各机组CEMS系统控制柜集中布置于#1、#2、#3、#4CEMS小间内。烟气排放连续监测系统由气态污染物（SO2、NOx、O2）监测子系统、烟尘（颗粒物）监测子系统、烟气参数（流速、温度、压力、湿度等）监测子系统以及数据采集与处理子系统构成

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共8个点位。（监测点位示意图见附图三）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。SO2、NOx、粉尘浓度、流速等。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区#1、#2、#3、#4机组，共计8个点位的二氧化硫、氮氧化物、流速等全天连续监测。

3.2手工监测

烟尘每月监测1次。

在储煤场上下风向各设置1个颗粒物检测点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复及验收，我公司#1、#2机组执行的大气标准为火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）中表1标准，各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为200毫克/立方米。

#3、#4机组执行的大气标准为火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）中表1标准，各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为100毫克/立方米。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。其中颗粒物：浊度法，仪器为激光粉尘仪；SO2和NO：紫外差分吸收法，仪器为分光光谱气体分析仪；O2：氧化锆法；流速：S型皮托管法；温度：铂电阻；湿度：电容法。

（二）水污染物排放监测

根据环评批复及验收，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，达到废水零排放，因此无水质污染物。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位见示意图）

△3 储煤场 △2 办公楼 锅炉厂房 锅炉厂房 △1 △ 4

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)，三类区，昼间65dB夜间55dB(A)，厂界周围无噪声敏感点。

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。与哈尔滨龙鹏商贸、密山水泥厂、桦南富卓等公司签订了石膏、粉煤灰销售合同，炉渣及未销售的粉煤灰经灰渣输送系统输送至勃利县境内左家沟灰场储存。

在厂区上下风向各设置1个环境空气监测点位，监测指标为总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮，每年监测1次。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站（暂定）。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附图一：公司地理位置图

附图二：生产工艺示意图（一期与二期两台机组生产工艺相同）

图3主要污染治理工艺示意图

附图三：监测点位示意图

一期测点示意图：

二期测点示意图：

# Text boxes

磨煤机

补　水

化学水处理

灰浆泵

给煤机

炉　　　渣

生水泵

冲灰渣补水

给水泵

循环冷却水

水循环使用

冲灰渣废水

灰水回收系统

冲灰水池

污水处理站

污水

水源地来水

主厂房内生活排水

酸碱废水

中和池

碱

酸

循环水泵

冷却水塔补充水

汽轮机

至热网

发电机

至电网

凝汽器

冷却水塔

除氧器

锅炉烟气

引风机

冲灰水

贮灰场

灰渣排放点

除尘器

输煤系统冲洗水沉淀池

储煤场

烟气排放至大气

废气排放点

锅炉