黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

环境自行监测方案

2019年1月1日

目  录

1前言	4

2编制依据	4

3企业概况	5

3.1基本情况	5

3.2生产工艺及产排污情况	6

3.3主要污染物及治理设施情况	10

4自行监测执行标准	13

4.1废水监测标准	13

4.2废气监测标准	13

4.3噪声监测标准	13

5自行监测内容	14

5.1 监测内容	14

5.2 废气排放监测	14

5.3 废水排放监测	16

5.4 厂界环境噪声监测	16

5.5 周边环境质量影响监测	16

6自行监测质量保证与质量控制	17

6.1质量体系	17

6.2 委托监测机构	18

6.3 委托监测人员	18

6.4 委托监测单位设施和环境	18

6.5 委托监测单位仪器设备和实验试剂	18

6.6 委托监测方法技术能力验证	19

6.7 委托监测单位质量控制	19

6.8 委托监测单位质量保证	19

7 信息记录和报告	19

7.1 信息记录	20

7.2 信息报告	20

7.3 应急报告	21

7.4 信息公开	21

8 监测管理	22

附件	22

附件1  委托单位监测单位资质认定证书	22

附件2  委托单位检测人员持证上岗证书	22

附件3  委托单位批准的计量认证范围及限制要求	22

1前言

2013年7月国家环境保护部发布《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，要求国家重点监控企业开展自行监测及信息公开，并进行严格的考核，要求自行监测结果公布率达到80%以上，到2020年保持在90%以上。2018年开始执行新的排污许可制度，在申报排污许可证时，自行监测属于申报资料的重要内容，同时要求企业按照排污许可证的要求开展自行监测，因此本企业需要编制自行监测方案。我公司依据《中华人民共和国环境保护法》及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）编制了环保自行监测方案。

2编制依据

1. 中华人民共和国环境保护法

2. 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）

3. 企业事业单位环境信息公开办法

4. 中华人民共和国土壤污染防治法

5. 排污单位自行监测技术指南  总则（HJ819-2017）

6. 排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉

7. 环境监测质量管理技术导则（HJ630-2011）

8. 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）；

9. 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；

10. 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；

10.《黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司1×116MW热水锅炉工程环境影响报告书》（哈尔滨工业大学，国环评证甲字第1702号）；

11.《关于黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司1×116MW热水锅炉工程的批复》齐环评[2014]142号；

3企业概况

## 3.1基本情况

企业名称：黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

法人代表：徐恩玉

所属行业：火力发电

齐热公司位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路1号，在黑龙江省齐齐哈尔市中心城区东北角，西南距齐齐哈尔站8km，距齐齐哈尔市5km，地理坐标为东经124°50′23″、北纬47°79′30″。北侧为农田，相距3.5km处为高头火车站；东邻齐齐哈尔至北安碾北公路，隔路为农田；南侧为301国道；西靠齐齐哈尔北郊变及齐齐哈尔经北安至黑河的齐北线铁路。厂址占地40×104m2，主要为荒地、农田（杂用）及部分次生林地，属建华区城乡建设规划用地，厂址边缘北侧现有一条220kV高压线路斜穿过。西侧距嫩江约为10km。厂址及其周围无文物风景区和自然保护区，无名胜古迹，地下无矿区。公司地理位置图见：

图3-1华电齐齐哈尔热电有限公司位置图

通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路1号

邮    编：161000

生产周期：全年

联系电话：0452—2682075

传    真：0454—2682066

委托监测机构名称：黑龙江汇诚环境监测有限公司

## 3.2生产工艺及产排污情况

齐热公司为火力发电厂，现有两台2×300MW机组为供热机组，消耗的主要原料为煤炭，生产的产品为电能和冬季供热的热能。

原煤通过火车运输至厂内卸煤室中，在卸煤室内由4台截齿螺旋卸车机，煤场采用门式滚轮堆取料机进行堆取煤作业。再由皮带机逐级运送到原煤仓，引进制粉系统磨成煤粉，送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉产生的烟气烟气首先经过SCR脱硝装置（脱硝综合效率≥70%），再经除尘效率≥99.75%的高效静电除尘器处理后，经石灰石—石膏湿法脱硫系统（脱硫综合效率≥85%），由一座240m高、出口直径6m的烟囱排放；炉燃烧系统采用低氮燃烧技术；除尘器除下来的灰和炉底渣经除灰渣系统系统送至贮灰场或进行综合利用；生产过程中产生的废水分别采取相应的措施处理，并回收重复利用。

生产工艺流程如下图所示：

图3-2生产工艺流程图

石灰石-石膏湿法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫增压风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上升过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。烟气处理后温度55℃左右，然后经烟道排入烟囱。烟气脱硫工艺系统流程见下图。

图3-3烟气脱硫工艺系统流程

脱硝、静电除尘工艺流程如下图所示：

现两台炉公用一座240米高双套筒钢筋混凝土烟囱，按照废气排放环保要求在每台炉SCR脱硝装置入口、出口，废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、出口、混合烟道（烟囱入口）各设置一套在线连续监测系统（简称CEMS）和采样口及采样监测平台。烟囱底部设置废气排放口标志牌一个，编号为：齐热公司—01。

## 3.3主要污染物及治理设施情况

3.3.1废水主要污染物及治理设施情况

前齐热公司废水处理系统主要分为生产废水系统、生活污水系统、含煤污水处理系统。情况如下：

1、生产废水系统简介：系统主要水处理设备为澄清装置、油水分离装置以及过滤装置各一套、气浮装置两套，废水处理系统处理过的生产废水回用至清水池，产生的污泥(沉淀池排泥、气浮池出渣排泥等)排入污泥贮存池，经污泥泵排至除灰系统的灰渣前池，随灰渣排至灰场。整套处理系统的处理能力为50m3/h。

2、生活污水系统概述：生活污水采用耗氧生物滤池工艺，经一体化污水处理设备处理后，直接回用。出水水质要求：CODcr≤100mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤70mg/L，pH=6～9。整套处理系统的处理能力为10m3/h。

3、含煤废水系统简介：含煤废水EMJ-15型高效污水净化器是将“物、化”处理融为一体，处理效果好。在运行过程中，进水泵将调节池的废水打进净化器，同时利用正压将无机药剂打入管道，并用加药泵将有机复合药剂打入管道混合。污水和药剂经初步混合一并进入净化器。在净化器内经微絮凝造粒、离心分离、重力分离、滤层过滤、污泥浓缩等过程从净化器顶端排出净化后的清水，浓缩后的污泥从底部定时或连续排出。经过一段时间运行，开启反冲洗泵进行反冲洗。整套处理系统的处理能力为15m3/h。

4、目前污水年处理能力约25万吨，每天根据水量情况运行。

3.2.2废气主要污染物及治理设施情况

齐热公司2台300MW亚临界供热机组，于2007年9月11月相继投产，其中脱硫系统为FGD石灰石石膏湿法脱硫装置，除尘器为四电场静电除尘器，无脱硝装置。

脱硫系统：为FGD石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫系统由北京国电龙源环保工程有限公司和上海国大环境工程有限公司联合总承包，脱硫效率不低于95%，分别于2007年9月、12月与主机同步投运。

除尘系统：每台机组配置两台型号为2YSC260-4 的双室四电场卧式静电除尘器，由浙江天洁环保科技有限公司设计安装，设计除尘效率≥99.85%。2015 年5 月、8 月，由北京能为科技股份有限公司对原除尘器进行高效电源改造，改造工艺如下：将1、2号机组所配的双室四电场电除尘器一、二电场工频电源更换为ALSTOM 高频电源，对三、四电场原控制器进行升级改造。

2013、2014年两台机组进行脱硝改造，由中国华电工程（集团）有限公司EPC总承包，采用选择性催化还原（SCR）工艺，单台机组脱硝催化剂分为“2+1”层设计，初装两层，脱硝装置分别于2013年11月、2014年7月投运。截至2015年底，两台机组执行火力发电厂大气污染物排放标准（GB-13223-2011），SO2排放浓度小于200mg/Nm3（标态、干基、6%O2）、NOx排放浓度小于100mg/Nm3（标态、干基、6%O2）、烟尘排放浓度小于30mg/Nm3（标态、干基、6%O2），均不能够满足《关于印发<煤电节能减排升级与改造行动计划>（2014-2020年）》（发改能源[2014]2093号）中提出的超低排放限值要求。截至2017年7月，齐热公司#1、#2机组完成超低排放改造工作，脱硫、脱硝、除尘系统运行可靠、稳定，SO2排放浓度低于35mg/Nm3，NOx排放浓度低于50mg/Nm3，烟尘排放浓度低于10mg/Nm3，完全满足（发改能源[2014]2093号）中提出的超低排放限值要求。

3.3.3噪声治理措施

噪声源主要集中于主厂房内，其中产生高噪声的设备主要有汽轮机、磨煤机、送风机、给水泵等。噪声主要来自各类设备在运转过程中的振动、摩擦、碰撞等产生的机械噪声和由各类风管、汽管中介质的扩容、节流等产生的气体噪声以及其他噪声，采取措施后可以达标排放。

3.3.4固体废物治理措施

企业产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险固体废物。生活垃圾收集后交由环卫部门统一运输处置。锅炉产生的灰渣储存在灰渣库中经汽车运输到水泥厂综合利用。危险废物（催化剂等）交由黑龙江丰迪环保科技有限公司等专业公司处理。

4自行监测执行标准

## 4.1废水监测标准

企业污水重复利用，不外排。

## 4.2废气监测标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)排放标准限值。

其中热水锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中规定的标准

厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

## 4.3噪声监测标准

厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，详见下表4-1。

表4-1   厂界噪声执行标准表

| 类别 | 时段 | 标准值 （dB(A)） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声2类标准 | 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |
|  | 夜间 | 50 |  |

5自行监测内容

## 5.1 监测内容

5.1.1 污染物排放监测

包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、及噪声污染等。

5.1.2 周边环境质量影响监测

当地环境管理部门有明确要求的，位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测；

5.1.3 关键工艺参数监测

污染设施异常运行时， 对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试以补充污染物排放监测。

5.1.4 污染治理设施处理效果监测

当环境管理对污染治理设施有特别要求时，或本单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测。

## 5.2 废气排放监测

5.2.1有组织排放监测

5.2.1.1 确定主要污染源和主要排放口

企业主要污染源：两台出力300MW 燃煤锅炉和燃气轮机组；以及一台116MW热水锅炉。

5.2.1.2 监测点位

废气主要排放口：现每台炉SCR脱硝装置入口、出口、废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、出口、净烟道处，共13个点位。

5.2.1.3 监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

5.2.1.4 监测频次

1.自动监测

烟囱的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）全天连续监测。

2. 手工监测

聘请第三方有资质的环境监测公司对周边环境、粉尘、汞等特征污染物进行手工监测，监测频次为每年度1次，其中汞监测频次为每季度1次。

5.2.1.5 监测技术

手工监测和自动监测查结合。

5.2.1.6 采样方法

废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及GB/T16157、HJ/T397等执行。废气自动监测参照HJ/T75、HJ/T76执行。

5.2.1.7 监测分析方法

监测分析方法优先选用所执行的排放标准中规定的方法。选用其它国家、行业标准方法的，方法的主要特性参数（包括检出下限、精密度、准确度、干扰消除等）需符合标准要求。尚无国家和行业标准分析方法的，或采用国家和行业标准方法不能得到合格测定数据的，可选用其他方法，但必须做方法验证和对比实验，证明该方法主要特性参数的可靠性。

5.2.2无组织排放监测

5.2.2.1 监测点位

企业废气无组织排放源主要为堆场，无组织排放监测点位设在监测时下风向，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T55、HJ733等执行。

5.2.2.2 监测指标

颗粒物。

5.2.2.3 监测频次

每季度至少开展一次监测；

5.2.2.4 监测技术

手工监测。

5.2.2.5 采样方法

参照相关污染物排放标准及HJ/T55、HJ733执行。

5.2.2.6 监测分析方法

按本标准5.2.1.7执行。

## 5.3 废水排放监测

本企业无废水排放，不涉及此项内容。

## 5.4 厂界环境噪声监测

5.4.1监测点位

5.4.1.1 厂界环境噪声的监测点位置具体要求按GB 12348执行。

5.4.1.2 噪声布点应遵循以下原则：

a）根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；

b）根据厂界周围敏感目标布点；

5.4.2监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

## 5.5 周边环境质量影响监测

5.5.1监测点位

单位厂界周边的土壤、地表水、地下水、大气等环境质量影响监测点位参照环境管理要求设置。

当排污单位需要开展周边环境质量影响监测的，环境质量影响监测点位设置的原则和方法参照HJ 2.1、HJ 2.2、HJ/T 2.3、HJ 2.4、HJ 610等规定。各类环境影响监测点位设置按照HJ/T91、HJ/T164、HJ442、HJ/T194、HJ/T166等执行。

5.5.2监测指标

周边环境质量影响监测点位监测指标参照排污单位当地环境管理文件的要求执行，或根据排放的污染物对环境的影响确定。

5.5.3监测频次

发生突发环境事故对周边环境质量造成明显影响的，或周边环境质量相关污染物超标的，应适当增加监测频次。

5.5.4监测技术

按本标准5.2.1.5执行。

5.5.5采样方法

周边水环境质量监测点采样方法参照HJ/T91、HJ/T164、HJ442等执行。

周边大气环境质量监测点采样方法参照HJ/T 194等执行。

周边土壤环境质量监测点采样方法参照HJ/T 166等执行。

5.5.6监测分析方法

按本标准5.2.1.7执行。

6自行监测质量保证与质量控制

## 6.1质量体系

单位根据自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

其中因手工监测委托其它有资质的检（监）测机构开展自行监测，单位应对检（监）测机构的资质进行确认。

## 6.2 委托监测机构

委托监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

## 6.3 委托监测人员

委托单位应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

## 6.4 委托监测单位设施和环境

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。

## 6.5 委托监测单位仪器设备和实验试剂

应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。

监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。

## 6.6 委托监测方法技术能力验证

委托监测应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、

校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

## 6.7 委托监测单位质量控制

编制委托监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

## 6.8 委托监测单位质量保证

按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。

编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

7 信息记录和报告

## 7.1 信息记录

7.1.1 手工监测的记录

7.1.1.1 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

7.1.1.2 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

7.1.1.3 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

7.1.1.4 质控记录：质控结果报告单。

7.1.2 自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

7.1.3 生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

7.1.4 固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

## 7.2 信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a） 监测方案的调整变化情况及变更原因；

b） 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d） 自行监测开展的其他情况说明；

e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

## 7.3 应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

## 7.4 信息公开

单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。

1.对外公布方式：由环保局统一安排

2.公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

3.公布时限：

1）自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据。）。

2）手工监测结果

监测完成后15天上公布监测结果。

3）年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

8 监测管理

单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

# 附件

## 附件1  委托单位监测单位资质认定证书

## 附件2  委托单位检测人员持证上岗证书

## 附件3  委托单位批准的计量认证范围及限制要求