国家重点监控企业自行监测方案

（2019年度）

中国石油天然气股份有限公司

哈尔滨石化分公司

2018年 12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2019年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司

法人代表：庞晓东

组织机构代码：9123010071844994X1

所属行业：原油加工和石油产品制造

地理位置：哈尔滨市道外区化工路173号，见下图。

化 工 路

生产周期：连续

自行监测联系人：李大维

邮编：150056

联系电话：55606589  18345103467

传    真：55606922

是否委托监测机构：否

中国石油哈尔滨石化公司地处黑龙江省省会哈尔滨市，前身是1976年建成投产的哈尔滨炼油厂，公司占地面积123万平方米，公司现有员工1973人。

（二）生产工艺

公司原油一、二次加工能力可达420万吨/年，有常减压蒸馏、重油催化裂化、汽油连续重整、柴油中压加氢、汽油加氢、气体分馏、甲乙酮、MTBE、PSA、聚丙烯、溶剂油、硫磺回收等22套生产装置，集中在7个联合车间。系统配套，工艺先进，清洁生产，环保达标。企业主要加工大庆原油，生产92＃、95#国Ⅳ汽油、92#、95#乙醇汽油和0#、-35#、－50#等低凝点柴油、航空煤油、聚丙烯树脂粉料、丙烯、甲乙酮、MTBE、苯等14大类26个牌号产品，产品质量全部满足国家标准。工艺流程图见附件。

（三）产排污情况

公司废水主要是炼油生产过程中产生的工艺废水，公司污水处理场是废水处理设施，流程分含油废水、含盐废水两部分，处理能力分别是350吨/小时、50吨/小时，工艺选用浮动环流收油器、斜板式溶气气浮、MP-MBR生物膜组合等水处理技术，出水指标设计为国家一级排放标准，排放到哈尔滨市文昌污水处理场。作为公司废气处理设施的硫磺回收装置规模为1万吨/年，工艺采用一段高温转化、二级克劳斯脱硫、尾气还原吸收工艺，总硫回收率达到99.93%，尾气排放浓度优于国家排放标准；Ⅰ、Ⅱ催化烟气脱硫装置采用美国贝尔格公司（BELCO）EDV湿法洗涤技术,设计二氧化硫排放浓度低于100mg/m3；燃煤锅炉烟气脱硫装置采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺，设计二氧化硫排放浓度低于200mg/m3。

排放口设置方面，公司属于废水、废气国控源企业，有废水排放口一个即污水总排口，采样口编号WS-05001；废气排放口14个，其中工业废气排放口10个，分别是电站燃油燃气锅炉、燃煤锅炉、常压加热炉、减压炉、重整四合一加热炉、重整圆筒炉、加氢加热炉、甲乙酮热煤炉、汽油加氢加热炉、柴油加氢加热炉；工艺废气排放口4个，包括两套催化再生烟气排放口、硫磺装置排放口和火炬。

自动监控设备安装废水方面，公司在污水总排口安装了废水在线监测系统，监测项目包括COD、PH、流量、氨氮、石油类；废气方面，公司在电站燃煤锅炉、电站燃油气锅炉、硫磺尾气、Ⅰ催化烟气脱硫、Ⅱ催化烟气脱硫安装了烟气在线监测系统，监测项目包括SO2、NOx、CO、CO2、烟尘等参数，废水、废气在线监测数据均已实时上传至环保局在线平台。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

监测方式：手工监测

监测点位：公司污水总排口。

监测项目：化学需氧量、氨氮、PH、油、挥发酚、硫化物、悬浮物、生化需氧量。

监测频次：化学需氧量、氨氮每日监测1次，其它项目每月监测1次。

监测分析方法及仪器：见表1

表1              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | HJ/T 399-2007 快速消解法 | CTL-12A COD速测仪 |
| 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 3 | PH值 | GB 6920-86玻璃电极法 | DELTA320 PH计 |
| 4 | 石油类 | HJ 637-2012 红外分光光度法 | OIL460红外测油仪 |
| 5 | 挥发酚 | HJ 503-2009 4-氨基安替比林分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 6 | 硫化物 | GB/T16489-96亚甲基蓝分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 7 | 悬浮物 | GB/T11901-89 重量法 | AE100 电子分析天平 |
| 8 | 生化需氧量 | HJ 505-2009稀释与接种法 | SG6溶氧仪 |

2、评价标准

公司水污染物排放限值见表2。

表2              污染物排放限值

| 监测点位 | 执行标准 | 主要污染物 | 最高允许排放浓度，mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | GB 31570-2015石油炼制工业污染物排放标准 | PH值 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | 60 |
|  |  | 石油类 | 5 |
|  |  | 氨氮 | 8 |
|  |  | 挥发酚 | 0.5 |
|  |  | 硫化物 | 1.0 |
|  |  | 悬浮物 | 70 |
|  |  | 生化需氧量 | 20 |

（二）废气污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

监测方式：手工监测

监测点位：电站燃煤锅炉、电站燃油气锅炉、Ⅰ催化烟气脱硫、Ⅱ催化烟气脱硫、常压加热炉、减压加热炉、甲乙酮热煤炉、硫磺回收尾气、重整四合一炉、重整圆筒炉、加氢加热炉、汽油加氢加热炉、柴油加氢加热炉。

监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度

监测频次：二氧化硫、氮氧化物每周一次，颗粒物每月一次，林格曼黑度每季度一次。

监测方法及仪器：见表3

表3            监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 定电位电解法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 颗粒物 | 重量法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 林格曼黑度 | 目视法 | QT201B林格曼黑度仪 |

3、评价标准

公司大气污染物排放限值见表4。

表4              污染物排放限值

| 序号 | 监测点位 | 执行标准 | 主要污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ催化再生烟气、Ⅱ催化再生烟气 | 石油炼制工业污染物排放标准（GB 31570-2015） | 二氧化硫 | 100 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
|  |  |  | 颗粒物 | 50 |
| 2 | 硫磺尾气 | 石油炼制工业污染物排放标准（GB 31570-2015） | 二氧化硫 | 400 |
| 3 | 电站燃油燃气锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 150 |
|  |  |  | 颗粒物 | 20 |
|  |  |  | 黑度 | 1 |
| 4 | 电站燃煤锅炉 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100 |
|  |  |  | 颗粒物 | 20 |
|  |  |  | 黑度 | 1级 |
| 5 | 加热炉 | 石油炼制工业污染物排放标准（GB 31570-2015） | 二氧化硫 | 100 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 150 |
|  |  |  | 颗粒物 | 20 |
|  |  |  | 黑度 | 1级 |

（三）厂界噪声监测

采用自承担方式开展监测。

1、监测点位

在厂界设置监测点，具体位置见监测点位示意图。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

每季度监测1次。

4、监测方法和仪器

监测方法及测量使用仪器见表5。

表5               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | AWA5680噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准按照《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区限值执行，即昼间不大于65 dBa，夜间不大于55 dBa。

三、质量控制和质量保证

（一）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（二）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：工艺流程图

# Text boxes

哈尔滨车辆厂

化

工

五

厂

哈尔滨石化实业公司

哈尔滨石化公司

（化工路173号）

禧龙陶瓷市场

化

工

消

防

队

黑龙江省农垦总局油库