# 黑龙江省国家重点监控企业

# 自行监测方案

企业名称：  东宁滨河热电有限公司（公章）

2019年东宁滨河热电有限公司

企业污染源自行监测方案

- 企业概况

东宁滨河热电有限公司前身是东宁发电厂，始建于1969年。位于东宁县西北角，经度131°06′30″、纬度44°03′30″属地方小型火力发电企业，主营发电、供热。现有五机五炉，装机容量6.7万千瓦，年发电量3亿千瓦时左右，年供热量202万吉焦，有职工657人。2012年8月末企业改制为民营企业，注册资金3700万元。法人魏智孝，电话：0453-3671008。

公司锅炉全部达到国家排放标准。并通过省、市环保部门验收。3个烟气排放口，4台在线监测，由牡丹江天宇科技有限公司进行委托监测。

二、污水排放及治理措施

电厂产生的废水有生活污水和工业废水。生活污水直接排入城市管网。工业废水经废水回收站进行三级沉淀、过滤后用于除灰系统及场地喷洒，重复使用不外排；

三、烟气排放及治理措施

我公司排放的废气主要污染物有烟尘、SO2和NOx等。烟气排放及治理措施如下表

| 东宁滨河热电有限公司机组台帐明细 |
| --- |
| 序号 | 锅炉 | 烟囱编号 | 在线监测 | 除尘设施 | 脱硫设施 | 脱硝设施 |
|  |  |  |  | 工艺 | 投入时间 | 工艺 | 投入时间 | 工艺 | 投入时间 |
| 1 | #2炉 | da001 | 新热源#2炉 | 布袋除尘器 | 2017年10月 | 炉内喷钙+ 半干法循环流化床 | 2017年10月 | SCNR （氨水） | 2017年10月 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | #1炉 |  | 新热源#1炉 | 布袋除尘器 | 2017年10月 | 炉内喷钙+ 半干法循环流化床 | 2017年10月 | SCNR （氨水） | 2017年10月 |
| 3 | #3炉、#9炉 | da002 | 新厂#1、2炉 | 电布复合式 | 2016年5月 | 炉内喷钙 | 2014年8月 | SCNR （氨水） | 2017年12月 |
| 4 | #8 | da003 | 新#1炉 | 电布复合式 | 2016年5月 | 炉内喷钙 | 2014年8月 | SCNR （氨水） | 2017年12月 |

二、监测内容

1、废气污染物监测点位及监测项目设置

我公司有3个废气污染物排放口监测设备，每排放口处分别设置监测点位（表1）及监测方法（表2），同时监测各项其他烟气参数。

表1 废气污染物监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新热源#1 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 2 | 新热源#2 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 3 | 新厂#1炉 | 出口烟道 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 4 | #3炉、 新厂#2炉 | 烟囱 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |

表2   废气污染物自动监测方法、使用仪器型号

| 项目名称 | 监测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 不分光式紫外吸收法 | 0.35 mg/Nm3 |
| 氮氧化物 | 不分光式紫外吸收法 | 0.7 mg/Nm3 |
| 烟尘 | 红外折射法 | 0.15 mg/Nm3 |

图1  监测点位示意图

（三）监测频率

废气污染物自动监测频率：二氧化硫、氮氧化物、烟尘实时进行监测。

三、监测结果评价标准

表4   废气污染物监测结果评价标准

| 监测点位 | 监测项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称及代号 | 限值（mg/m3） |
| 烟囱排放口#3、#4 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 200 |
|  | 氮氧化物 |  | 200 |
|  | 烟尘 |  | 30 |

| 监测点位 | 监测项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称及代号 | 限值（mg/m3） |
| 烟囱排放口5 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 100 |
|  | 氮氧化物 |  | 100 |
|  | 烟尘 |  | 30 |

四、委托监测

当在线监测设备发生故障时，本公司委托有资质的环境监测公司进行手工监测。同时将该情况报告环保行政主管部门。

五、质量控制和质量保证

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（4）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

六、自行监测结果公布

1、对外公布方式：http://www.mdjwrysj.com/

2、公布时限：

①自动监测数据实时公布监测结果，其中废气自动监测设备为每1小时均值。

②当在线监测设备发生故障时，废气手工监测结果于次日公布。

- 公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

①废气公布监测点位为总排烟囱，监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物；

# Text boxes

#6

#4

新厂

#2炉

新厂

#1炉

#8

#3

办公大楼

烟气监测点

噪声监测点