大庆油田水务公司西区污水处理厂

自行监测方案

2019年1月1 日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《中华人民共和国环境保护法》《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

西区污水处理厂地理位置图

（一）西区污水处理厂基础信息

| 1.单位地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区宏伟村委会让胡路泡南侧乡 |
| --- | --- |
| 2.中心经度 | 124 º49ˊ52" | 3.中心纬度 | 46 º36ˊ38" | 4占地面积 | 8.31公顷 |
| 5.法人代表 | 姜 斌 | 6.电话 | 0459-4899205 | 7.电子邮件 | 13351999004@163.com |
| 8.通讯地址 | 大庆市油田水务公司西区污水处理厂 | 9.邮政编码 | 16300 |
| 10.排污口名称 | 二级曝气生物滤池出口 | 11.排污口标示牌 | WS230613310502 | 12.委托监 测机构 | 大庆油田环境监测中心 |
| 13.污水处理 设施类型 | 城 镇 污 水 处 理 厂 |
| 14.污水处理级别 | 二级 | 15.污水处理方法 | 生化处理 | 16.污水处理能力 （万吨/日） | 5.2 |

（二）生产工艺及产排污情况

西区污水处理厂坐落于让胡路泡南侧，占地面积8.31公顷，主要处理让胡路菜市场至四医院一带，科技园、长青、以及部分龙南地区等18所泵站排放的生活污水，建厂总投资16234万元，处理能力8万立方米/日，自2006年5月29日运行以来，每天处理的污水总量在3－5万立方米的范围，来水水质COD波动在 310-400mg/L 、BOD在 120-180 mg/L、氨氮在 20-50 mg/L、悬浮物在 120-300 mg/L、总磷在 2.5-7.5 mg/L，这些污水全部得到了净化处理，并实现了达标排放。

西区污水处理厂主体工艺有粗格栅间、调节池、预处理池、细格栅间、一级曝气生物滤池、二级曝气生物滤池、接触池；辅助工艺有污泥处理间、动力间、加氯间。污水经3公里DN1200的截流干管进入污水处理厂。首先进入到粗格栅间，在这里主要是通过旋转式固液分离机去除直径为10mm以上的漂浮物，并把这些漂浮物经无轴螺旋输送机输送到栅渣压榨机，经压榨后外运。经此道工艺处理过的污水进入到调节池，经提升泵顺利提升至预处理池。

预处理池由曝气沉砂池，机械搅拌池，网格絮凝池，斜管沉淀池四部分组成。污水在预处理池经过加药混合、曝气、絮凝、沉淀四道工艺处理后，使污水中悬浮物、总磷等水质指标得到不同程度的降低。在此过程中沉淀产生的污泥由排泥管定期排到污泥贮池，经污泥处理间浓缩脱水后外运。

预处理池处理后的污水自流进入细格栅间，在这里通过转鼓式格栅机去除直径为2mm以上的悬浮物。经过细格栅间处理后的污水自流进入到一级曝气生物滤池，在这里主要是通过优势生长的微生物――异养性除碳菌，去除污水中的碳化有机物，从而降低污水中的BOD、COD指标，实现对有机物的降解。

一级曝气生物滤池处理后的污水自流进入二级曝气生物滤池，在这里优势生长的微生物以自养性硝化菌为主，它们将污水中的氨氮首先氧化成亚硝酸氮，最后再氧化成硝酸氮。从而达到对污水中氨氮进行硝化的目的。经二级曝气生物滤池处理后的水质可达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B类标准。

处理后的水最后进入接触池，接触池分为2个区，一个是反冲洗蓄水区，为一、二两级曝气生物滤池提供反冲洗用水，另一个是接触区，通过向水中加液氯消毒后，排入受纳水体--让胡路泡，使原来的让胡路泡由纳污泡变成清水湖

大庆油田水务公司西区污水处理厂排污口编号WS23061

3310501排污口位置在加氯间北侧，主要污染物氨氮、CODcr、BOD、TP、悬浮物，排污去向让胡路泡。自动检测设备名称COD/氨氮在线监测仪检测仪，设备位置接触池北侧出口监测站房内。

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位（监测点位示意图）。

2、监测指标

出口化学需氧量、氨氮、总磷、总氮  进口化学需氧量、氨氮、水温

3、监测频次

每1小时监测一次

3.1自动监测

全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

西区污水处理厂排放标准COD不得超过60mg/L；氨氮在水温大于12摄氏度时不得超过8mg/L、水温小于12摄氏度时不得超过15mg/L；总磷不得超过1.5mg/L；总氮不得超过20mg/L。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，监测仪器：出口在线监测设备：哈希CODmax2在线分析仪、哈希AmtaxTM Compact型氨氮在线分析仪、江苏德林DL2004型总磷在线分析仪、江苏德林DL2007型总氮在线分析仪。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环保局网站、黑龙江省厅在线监测公布网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每1小时均值）。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

出口监测站房

进口监测站房