五大连池市污水处理厂

2018年自行监测年度报告

市环保局：

1.五大连池市污水处理厂2018年度监测方案。

2.五大连池市污水处理厂2018年全年生产天数365天，监测天数365天。

| 监测点 | 全年运行天数 | COD全年监测次数 | 是否有超标情况 | 氨氮全年监测次数 | 是否有超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 365 | 4380 | 有 | 4380 | 有 |
| 2# | 365 | 4380 | 有 | 4380 | 有 |

- 超标原因：五大连池市污水处理厂成立于2009年，至今已平稳运行九年，在2018年11月2日，污水厂对二期东侧生化池运行维修，出水区水帆发生损坏，水帆中部自上而下产生一道裂缝，导致反应区与出水区水体混合，致使出水口出水出现不达标现象。此外，由于污水厂已运行多年，一期西侧部分曝气管老化，功能降低，导致曝气不均匀，在线监测设备取样为混合样本，致使出水水质不稳定，上述情况我厂已向贵局做出过汇报，同时已经确定了解决问题的办法，相应维修材料已准备完，由于冬季过于寒冷，我厂对出现故障的两个生化池采取间歇性运行方式，避免生化池因结冻而产生事故，造成重大经济损失。我厂已就此事向当地政府进行汇报，并计划待气温回暖条件允许后对生化池进行大修。我厂于4-6月份期间分别对一期二期生化池彻底检修，并于6月份底检修完毕，指标恢复正常。

- 全年废水处理量及浓度分布情况：

一期全年废水处理量：1576523.35吨

COD削减量为301.77吨，日平均出水浓度25.14mg/l；氨氮削减量90.33吨，日平均出水浓度7.52mg/l。

二期全年废水处理量：1789203.85吨

COD削减量为417.92吨，日平均出水浓度34.82mg/l；氨氮削减量70.96吨，日平均出水浓度5.91mg/l。

五大连池市污水处理厂

2019年5月30日