大庆龙铁医疗废物处理有限公司自行监测方案

# 环境监测可以及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，因此本企业根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）制定以下环境监测计划；

# 1、单位基本情况

大庆龙铁医疗废物处理有限公司位于大庆市龙凤区向阳村东干线东侧，是大庆市唯一一家具有法定资质的公益性医疗废物处置机构。企业占地面积90000m2，采用焚烧工艺处理大庆市内各医院产生的医疗垃圾，全年运行天数365天，日设计处理能力为10t/d。

表1                       建构筑物建设情况

| 序号 | 建构筑物名称 | 面积（m2） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 500 | 1 | 砖混结构 |
| 2 | 焚烧车间 | 500 | 1 | 彩钢板房 |
| 3 | 洗车间 | 80 | 1 | 砖混结构 |
| 4 | 维修车间 | 200 | 1 | 砖混结构 |
| 5 | 车库 | 300 | 1 | 砖混结构 |
| 6 | 工具间 | 130 | 1 | 彩钢板房 |
| 7 | 地磅秤 | 4 | 1 |  |
| 8 | 仓库 | 140 | 1 | 砖混结构 |
| 9 | 消毒间 | 20 | 1 | 砖混结构 |
| 10 | 监控室 | 25 | 1 | 砖混结构 |
| 11 | 宿舍 | 100 | 1 | 砖混结构 |
| 12 | 危险废物暂存间 | 25 | 1 | 砖混结构 |
| 13 | 医疗废物暂存间 | 150 | 1 |  |
| 14 | 废渣暂存间 | 30 | 1 |  |
| 15 | 消防水池 | 60m3 | 1 |  |
| 16 | 污水池 | 50m3 | 1 |  |
| 17 | 渗滤液收集池 | 2m3 | 1 |  |

表2                 主要生产设备及型号

| 序号 | 设备设施名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热解焚烧炉 | 10t/d | 2 | 1用1备 |
| 2 | 燃烧室 | 1100℃ | 2 | 1用1备 |
| 3 | 二燃室 | 850-1300℃ | 2 | 1用1备 |

续表2                 主要生产设备及型号

| 序号 | 设备设施名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 急冷系统 | 降温至150℃ | 2 | 1用1备 |
| 5 | 多管除尘器 | 处理风量30000m³/h | 2 | 1用1备 |
| 6 | 旋风除尘器 | 处理风量30000m³/h | 2 | 1用1备 |
| 7 | 脱硫塔 | 湿式钠钙双碱法 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 循环水池 | 10m3 | 1 |  |
| 9 | 水汽分离 | 处理量2.5m3/min | 2 | 1用1备 |
| 10 | 补水罐 | 6m³ | 1 |  |
| 11 | 吸附箱 | 活性炭、沸石 | 1 |  |
| 12 | 布袋除尘器 | 处理风量30000m³/h | 1 |  |
| 13 | 引风机 | 15000-25000m³/h | 2 | 1用1备 |
| 14 | 喷淋泵 | 2.2kw | 1 |  |
| 15 | 冷却水泵 | 1.1kw | 1 |  |
| 16 | 冷却水泵 | 2.2kw | 1 |  |

# 2、监测内容及指标

依据项目生产单元特点对其产污节点进行分析，确定本企业的监测项目为废气、厂界噪声、厂区综合污（废）水。

① 废气：厂界无组织排放，监测指标为挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度；有组织排放监测指标为烟尘(颗粒物)、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物(以NO2计)、氟化氢、二嗯英类、汞及其化合物(以Hg计)、镉及其化合物(以Cd计)、砷镍及其化合物(以As+Ni计)、铅及其化合物(以Pb计)、铬锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计)。

②噪声：厂界噪声监测指标为昼间等效A声级、夜间等效A声级。

③综合废（污）水：厂区综合废（污）水监测指标为pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、粪大肠菌群数、总余氯、流量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅化学需氧量、氨氮。

3、监测点位及示意图

①在厂界的上、下风向及两侧设置四个无组织废气监测点，为1#-4#采样点；

②在焚烧炉排气筒处设置废气监测点5#；

③在厂区污水池设置综合废（污）水监测点为6#。

图1                        监测布点示意图

4、执行标准及限值、频率

本企业大气污染物无组织废气挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；焚烧炉有组织废气执行《医疗废物焚烧炉技术要求》（GB19218-2003）中医疗废物焚烧炉大气污染物排放限值；厂界噪声排放指标执行《工业企业厂界环境噪声污染物排放标准》（GB12448-2008）3类区限值；厂区综合废（污）水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准并同时满足大庆市东城区污水处理厂进水指标要求，具体监测频率及限值参照表3。

表3                 监测频次、执行标准及限值

| 要 素 | 监测指标 | 监测点 | 监测频率 | 执行标准 | 限值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 厂界无组织废气 | 挥发性有机物 | 厂界的上、下风向及两侧 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | ≤4.0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤0.02 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93） | ≤0.06 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 20(无量纲) |
| () |  | 氨 |  |  |  | ≤1.5 |
|  | 有组织废气 | 烟尘(颗粒物) | 焚烧炉排气筒出口 | 自动监测 | 《医疗废物焚烧炉技术要求》（GB19218-2003）中医疗废物焚烧炉大气污染物排放限值 | ≤80 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  | ≤80 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | ≤300 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | ≤70 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | ≤500 |
|  |  | 氟化氢 |  | 1次/年 |  | ≤7.0 |
|  |  | 二噁英类 |  |  |  | 0.5TEQ ng/m3 |
|  |  | 汞及其化合物(以Hg计) |  | 1次/半年 |  | ≤0.1 |
|  |  | 镉及其化合物(以Cd计) |  |  |  | ≤0.1 |
|  |  | 砷镍及其化合物(以As+Ni计) |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 铅及其化合物(以Pb计) |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 铬锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) |  |  |  | ≤4.0 |
|  | 综合废（污）水 | COD | 污水池排放口（流量监测点位为废水排入口） | 1次/年 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准 且满足 大庆市东城区污水处理厂 进水控制指标 | ≤150 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | ≤150 |
|  |  | PH值 |  |  |  | 6-9 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | ≤150 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | ≤25 |
|  |  | 磷酸盐 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 石油类 |  |  |  | ≤10 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤10 |

表3                 监测频次、执行标准及限值

| 要 素 | 监测指标 | 监测点 | 监测频率 | 执行标准 | 限值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 综合废（污）水 | 粪大肠菌群数 | 污水池排放口（流量监测点位为废水排入口） | 1次/年 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准 且满足 大庆市东城区污水处理厂 进水控制指标 | ≤1000个/L |
|  |  | 总余氯 |  |  |  | ＞3（接触时间≥1.5h） |
|  |  | 流量 |  |  |  | - |
|  |  | 总汞 |  |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 总镉 |  |  |  | ≤0.1 |
|  |  | 总铬 |  |  |  | ≤1.5 |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | ≤0.5 |
|  |  | 总砷 |  |  |  | ≤0.5 |
|  |  | 总铅 |  |  |  | ≤1.0 |

5、采样及样品保存方法

废气废气自动监测参照H75、H76执行，无组织排放采样方法参照HJ/T55执行，废水采样方法的选择参照HJ495和HJ/T91执行。

6、监测分析方法及仪器

监测可采用自主监测与委托监测相结合的方式，监测结果应备案存档，作为污染防治措施运行管理的依据。

表4               检测项目、检测方法及检测仪器

| 污染源 | 检测项目 | 标准方法名称及标准号 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 大气 | 挥发性有机物 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | / | / |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | / | / |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549—2009 | / | / |
|  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | / | / |
|  | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | / | / |
|  | 氨 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / | / |
|  | 烟尘(颗粒物) | 公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定法-光散射法WS/T206-2001 | 烟气排放连续监测分析系统 TR-9300 | / |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 | 烟气排放连续监测分析系统TR-9300 | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气排放连续监测分析系统TR-9300 | / |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549—2009 | 烟气排放连续监测分析系统TR-9300 | / |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | 烟气排放连续监测分析系统TR-9300 | / |
|  | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） | / | / |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013 | / | / |
|  | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 | / | / |
|  | 汞及其化合物(以Hg计) | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | / | / |
|  | 镉及其化合物(以Cd计) | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | / | / |
|  | 砷镍及其化合物(以As+Ni计) | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | / | / |
|  | 铅及其化合物(以Pb计) | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | / | / |
|  | 铬锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | / | / |
| 综合废（污）水 | COD | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | / | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / | / |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / | / |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | / | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 | / | / |
|  | 磷酸盐 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 | / | / |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 | / | / |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法（GB 5750-85） | / | / |
|  | 总余氯 | N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法GB11898-89 | / | / |
|  | 流量 | / | / | / |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | / | / |
|  | 总汞 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 | / | / |
|  | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | / | / |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | / | / |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 | / | / |
|  | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 | / | / |
|  | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | / | / |
| 注：因本单位拥有烟气排放连续监测系统，可对烟尘(颗粒物)、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物污染进行连续监测；对于其他污染物不具备自行监测能力，需外委托单位监测，仪器设备型号为委托单位确定 |

7、监测质量保证及质量控制

我单位将建立建全自行监测管理制，配合接受委托监测单位按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

8、监测数据记录、整理、存档要求

（1）监测数据手工监测记录：应当记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账录报告。自动监测运维记录：包括自动监测系统运行状况、系统校准、校验工作等。

（2）纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中,专人保存于专门的档案保存地点,并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补,并留存备查。电子台账保存于专门存贮设备中,并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理,定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。

（3）监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于三年，其中危险废物经营单位应当将台账记录保存10年以上。

9、自行监测信息公开

企业可公开自行监测信息。企业应将自行监测工作开展情况及监测结果通过厂区公告板或企业网站的方式向社会公众公开，公开内容应包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向等信息。

大庆龙铁医疗废物处理有限公司

2019年10月21日