哈尔滨市太平污水处理厂

自行监测方案

2019年12月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2020年年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：龙江环保集团股份有限公司

法人代表: 许瞻

所属行业: 污水处理及其再生利用

地理位置: 哈尔滨市道外区向江街东大坝外1号

生产周期: 连续生产

委托监测机构名称: 集团自检

电话：58957911

1.2生产工艺及产排污情况

沿江截流干管及马家沟河流域收集生活污水、达到一级B排放标准的生活污水、污染处理设施名称：哈东泵站、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、A/O池、二沉池。太平污泥脱水间，太平污水处理厂总排放口、进水自动检测设备安装在哈东泵站、出水自动检测设备安装在紫外消毒间后。

设备名称如下：

| 单位名称 | 仪表安装位置 | 仪表名称 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨太平污水处理厂进口 | 太平粗格栅间 | COD |
|  | 太平粗格栅间 | 氨氮 |
|  | 太平粗格栅间 | pH |
|  | 太平细格栅间 | 电磁流量计 |
| 紫消总出口 | 紫外消毒间 | COD |
|  | 紫外消毒间 | 氨氮 |
|  | 紫外消毒间 | TP/TN |
|  | 紫外消毒间 | SS |
|  | 紫外消毒间 | pH |
|  | 紫外消毒间 | 电磁流量计 |

2 自行监测内容

2.1 大气污染物排放监测

2.1.1 监测点位

有组织排放及无组织排放监测点位具体位置，地理座标。附监测点位示意图。

具体位置：中心经度126度49分5秒，中心纬度45度42分3秒。

2.1.2 监测指标

生产车间排放的污染物。氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷。

2.1.3 监测频次

生产车间污染物排放监测频次：每季度监测1次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织 | NH3 | mg/m3 | 1.5 | «城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中表4二级标准 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |  |
|  | 甲烷（厂区最高体积浓度） | ﹪ | 1 |  |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法(列表）。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测 | NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T14668-1993 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.03mg/m3 |
|  | H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 臭气袋 | / |
|  | 甲烷 | 气相色谱法 | CJ/T3037-95 | GC-6820气相色谱仪 | 0.02mg/m3 |

2.2 水污染物排放监测

2.2.1 监测点位

总排口、车间排放口位置，地理座标（监测点位示意图）。位置中心经度126度49分5秒，中心纬度45度42分3秒。

2.2.2 监测指标

污水处理厂入水口：水温， pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

污水处理厂总排口：水温，pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

2.2.3 监测频次

2.2.3.1自动监测

COD、氨氮全天连续监测。

2.2.3.2 手工监测

总排口COD、氨氮每日至少1次监测，其他指标每月监测1次。

2.2.4 执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | mg/L | 20 | 黑龙江省环境保护局审批文件黑环函【2003】39号要求 关于哈尔滨市沿江生活污水截流及处理工程环境影响报告书审批意见的复函。 |
|  | COD | mg/L | 60 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 20 |  |
|  | NH3-N | mg/L | 8(15) |  |
|  | LAS | mg/L | 2 | «城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中表一级B标准 |
|  | 动植物油 | mg/L | 5 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 5 |  |
|  | 色度 | 稀释倍数 | 40 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 1 |  |
|  | pH植 | 无量纲 | 6~9 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 104 |  |

2.2.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | DR5000 | 5mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | LRH150 | 2mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | JCZ-GL智能型数显鼓风干燥箱 | 4 mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | SESION2便携式PH计 |  |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB 11894－89 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.01 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 | 50ml比色管 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 1ml刻度吸管 |  |
|  | 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | AFS8220原子荧光光度计 | 0.0001 |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.001 |
|  | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.004 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.004 |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.007 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.01 |

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：在厂界设置监测点（监测点位示意图）。

2.3.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.3.3监测频次：每季度监测1次。

2.3.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

2.3.5监测仪器：手持式声级计

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

3.1.2水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

水污染物排放监测质量管理依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5 自行监测结果公布

5.1 对外公布方式

哈尔滨市环保（http://218.10.227.2/hbj/login.action）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容

企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。