大庆石化公司热电厂

自行监测方案

大庆石化公司热电厂

2019年12月31日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2020年度自行监测开展情况年度报告，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司热电厂

法人代表：康志军

所属行业：火电行业

地理位置：东经125°12′02″，北纬46°26′55″

生产周期：365天

联系方式：0459-6762922

委托监测机构：公司质检中心

（二）生产工艺及产排污情况

大庆石化公司热电厂是大庆三十万吨乙烯工程的配套工程，现有410t/h高压燃煤锅炉6台，220t/h循环流化床锅炉2台，担负着向大庆石化公司化工厂区提供生产用电、用汽的任务。

工艺流程图如下：

（三）污染治理设施及流程：

1、废水处理设施

热电厂在生产过程中产生的废水全部排入贮灰场，经冲灰后沉淀循环回用，无外排。脱硫塔产生的脱硫废液沉降后送水气厂预处理装置SBR进行处理。

2、废气处理设施

1-3#锅炉脱硫装置

该装置采用三炉一塔形式，既三台锅炉烟气脱硫共用一个脱硫吸收塔。经除尘后的烟气，经引风机进入脱硫系统，烟气在脱硫塔中经废碱液洗涤吸收，净化烟气高空排放空。

4-6#锅炉脱硫装置

该装置采用三炉一塔形式，既三台锅炉烟气脱硫共用一个脱硫吸收塔。经除尘后的烟气，经引风机进入脱硫系统，烟气在脱硫塔中经废碱液洗涤吸收，净化烟气高空排放空。

1-3#脱硝装置

该装置采用炉内低氮燃烧+SCR脱硝装置，既每台锅炉采用低氮燃烧器后烟气进行SCR脱硝，除尘后的三台锅炉的烟气，经引风机进入脱硫系统，烟气在脱硫塔中经废碱液洗涤吸收，净化烟气高空排放空，脱硝装置正常运行。

4-6#脱硝装置

该装置采用炉内低氮燃烧+SCR脱硝装置，既每台锅炉采用低氮燃烧器后烟气进行SCR脱硝，除尘后的三台锅炉的烟气，经引风机进入脱硫系统，烟气在脱硫塔中经废碱液洗涤吸收，净化烟气高空排放空，脱硝装置正常运行。

7-8#脱硝装置

该装置采用炉内低氮燃烧+SNCR脱硝装置，既每台锅炉采用低氮燃烧器后烟气进行SNCR脱硝，脱硝脱硫后的烟气经除尘器净化烟气高空排放，脱硝装置正常运行。

（四）排放口名称、位置及标识牌、在线设备安装

1、废气排放口

（1）大庆石化公司热电厂1#烟囱

热电厂1#烟囱位于大庆市龙凤区兴化村，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统，因热水锅炉已经拆除，烟囱目前已拆除。

（2）大庆石化公司热电厂2#烟囱

热电厂2#烟囱位于大庆市龙凤区兴化村，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。因烟气全部引入2#脱硫烟囱，现无烟气排放。

（3）大庆石化公司热电厂1#脱硫烟囱

热电厂1#脱硫烟囱位于大庆市龙凤区兴化村，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。

（4）大庆石化公司热电厂2#脱硫烟囱

热电厂2#脱硫烟囱位于大庆市龙凤区兴化村，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。

（5）大庆石化公司热电厂3#烟囱

热电厂3#烟囱位于大庆市龙凤区兴化村，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。

二、污染物排放自行监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点

在热电厂1#脱硫、2#脱硫、3#烟囱各设1个采样点，共3个。采样孔设置在烟道平稳处 。

2、监测项目

二氧化硫、氮氧化物等。

3、监测频次

3.1自动监测

4个监测点的二氧化硫、氮氧化物等全天连续监测。

3.2 手工监测

每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定大气排放标准及其限值（具体执行的标准内容）。

| 废气排放口名称 | 监测指标 | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 热电厂1#脱硫烟囱 | 烟尘 | 30 |
|  | SO2 | 200 |
|  | NOx | 200 |
| 热电厂2#脱硫烟囱 | 烟尘 | 30 |
|  | SO2 | 200 |
|  | NOx | 200 |
| 热电厂3#烟囱 | 烟尘 | 30 |
|  | SO2 | 200 |
|  | NOx | 200 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在热电厂界外东、西、南三个方向各设1个监测点，共设3个

2、监测项目

昼、夜等效声级

昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

3、监测频次

正常情况下每季度1次，并不定期加样监测。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江省监控企业环境自行监测信息发布平台

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向，未开展监测的原因，年度监测报告。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

热电厂

锅炉制粉系   统

燃料输煤系统

油泵房