延寿县城镇污水处理厂

2019年第四季度环境行为白皮书

- 一、企业基本情：

- 延寿县城镇污水处理厂按照1万吨/日处理能设计，占地1.5万平方米2010年4月份开始建设，2013年4月施工完成并开始申请试生产，在基本建设中遵循“基本建设三同时”的原则，2014年4月通过环保验收，开始正常运行。

- 延寿县金海企业管理有限公司2018年5月份通过招标方式对延寿县城镇污水处理厂进行运营。

- 延寿县金海企业管理有限公司注册地址延寿县延寿镇奋斗街20委18号，法定代表人陆忠林，生产地址延寿县延寿镇奋斗街20委18号，联系人许成鑫，联系电话13263661606，主要产品为延寿县城镇污水的处理，生产规模一万吨/天。

- 排污信息

- 延寿县城镇污水处理厂所处理的污水基本是延寿县内生活污水，主要污染物有COD、氨氮、总磷、总氮。

- 总排放口有一个，排放口位于污水处理厂厂区内消毒间出口处。

- 第四季度处理水量105.14万立方米，用电量38.6842万度，含水率约80.0%的湿污泥产生量394吨。四季度出水完全达标。四季度排放COD32172千克，氨氮3858.6千克，总磷283.88千克，总氮12196.24千克

- 三季度进出水浓度表（单位：mg/l）

|  | COD进水 | COD出水 | BOD进水 | BOD出水 | SS 进水 | SS 出水 | 氨氮进水 | 氨氮出水 | TN 进水 | TN 出水 | TP 进水 | TP 出水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十月 | 294.9 | 30.5 | 95.2 | 7.6 | 69 | 6.0 | 24.7 | 0.36 | 45.1 | 7.89 | 7.59 | 0.23 |
| 十一月 | 298.8 | 30.6 | 121.5 | 12.3 | 68 | 6.2 | 31.6 | 2.61 | 46.9 | 11.4 | 6.37 | 0.32 |
| 十二月 | 391.8 | 30.8 | 134.2 | 8.2 | 78 | 6.7 | 37.8 | 8.04 | 49.6 | 15.4 | 6.72 | 0.25 |

延寿县城镇污水处理厂出水执行GB18918-2002一级B 标准核定cod排放量219t/a，氨氮排放量29.2t/a。

- 污染防治设施

- 延寿县城镇污水处理厂采样Cass工艺，主要污染物防治设施有泵站一座，粗格栅机2台，细格栅2台，旋流沉砂池一座，平流沉淀池4座，CASS池2座，鼓风机房及配电间一座，消毒间一座，化验室及办公室一座，在线及中控设施一套。

- 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 环保验收材料

- 在线监测验收材料

- 三同时验收登记表

- 试生产批复

- 环评批复文件

- 五、突发环境事件应急预案

- 延寿县城镇污水处理厂根据本厂的实际情况编制了环境应急预案，包括了

- 防汛防台应急预案

- 2、化验室危险品泄漏应急预案

- 火灾应急预案

- 4、水质处理异常应急预案

- 停电事故处理应急预案

- 6、有毒气体中毒事故应急预案

- 出水超标应急预案

- 六、其他应该公开的环境信息

本单位的资料索取点在延寿县南大桥污水处理厂，联系人许成鑫，联系电话13263661606。监督热线电话：13796797326

- 环境自行监测方案

- 延寿县城镇污水处理厂的自行监测方案在http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/Default.aspx公开，并按照该方案进行监测