华电能源股份有限公司

牡丹江第二发电厂

华电能源股份有限公司

牡丹江第二发电厂

自行监测方案

2020年1月10日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂

法人代表：郑勇斗（企业负责人）

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图）

生产周期：连续稳定运行

联系方式：0453-5663081

联 系 人：孔立伟

邮    箱：1229861938@qq.com

通讯地址：黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路1486号

委托监测机构名称：黑龙江汇诚环境监测有限公司

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：汽轮发电机组、锅炉、电袋/布袋除尘器、石灰石-石膏脱硫系统、SNCR/SCR脱硝系统、废水回收系统。

主要原料及产品：原煤、柴油（启停、助燃）、发电量

（1）主要生产工艺流程图：

（2）污染物治理流程图：

（3）工业废水处理流程图

（4）冲灰水循环流程图

- 电袋除尘器流程图

- 脱硫工艺流程图

排放口名称：烟囱（3座）

位置及标示牌：三期主厂房西侧#5、6炉烟囱FQ-GK006、#7烟囱FQ-GK007、四期厂房西侧#8、9烟囱FQ-GK008

自动监测设备名称及位置：FAS-1200、SCS-900、GMP1000；脱硫出入口、脱硝出入口

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物有组织排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共28个点位。

三期：#56、#7机组脱硫入口、出口烟道、#5、#6、#7脱硝左侧、右侧烟道入口、出口烟道出口。

四期：#8、#9脱硫入口、出口烟道，#8、#9脱硝A、B侧SCR反应器出、入口烟道。

各监测点位示意图如下

（2）#5-9机组测点示意图

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区中4个烟囱排放口点位的烟尘、二氧化硫、氮氧化物全天连续监测。

3.2 手工监测

厂区中4个烟囱排放口点位的自动监测停运或有特殊要求（汞及其化合物）时，委托黑龙江汇诚环境监测有限公司根据排污许可证自行监测要求实施监测。

4、执行排放标准及其限值

满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

4.1 烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 30 |  |
| 2 | 二氧化硫 | 200 |  |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 5、6、7机组：200 8、9机组：100 |  |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |  |
| 5 | 汞及其化合物 | 0.03 |  |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。自动监测设备SCS-900、FAS-1200、GMP1000。

- 大气污染物无组织排放

| 检测项目 | 监测点位 | 监测点位 | 监测次数/天 | 每年监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 烟尘排放口 | 2 | 3 | 4 |
| 烟气黑度 | 烟尘排放口 | 1 | 3 | 4 |
| 颗粒物 | 厂界 | 5 | 4 | 4 |
| 氨（无组织排放） | 储油罐周边及厂界 | 8 | 4 | 4 |
| 非甲烷总烃 | 氨罐区周边 | 10 | 4 | 4 |

（三）水污染物排放监测

1、监测信息表

| 检测位置 | 监测项目 | 监测天数 | 监测次数/天 | 每年监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却水 | pH、COD、总磷 | 1 | 4 | 4 |
| 脱硫废水 | pH、总砷、总铅、总汞、总镉 | 1 | 4 | 4 |
| 总排口 | pH、COD、氨氮、SS、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体 | 1 | 4 | 12 |

2、执行排放标准及其限值

《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准

3、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（四）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个厂界监测点，在厂南门处居民生活区设1点环境噪声敏感点（监测点位示意图）。

- 监测指标

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间65dB（A）和夜间55dB（A），环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准执行，昼间60dB（A）和夜间50dB（A）

3、监测频次

厂界外的5个点位，执行《火电厂环境监测技术规范》(DL/T414-2012)，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法，声级计NA-24。

（五）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求对周边环境质量进行监测。

1、每年委托相关部门对灰场下游江西村地下水进行取样监测，地下水监测取样点为江西村水井；每年委托黑龙江汇诚环境监测有限公司对电厂上风向家属区体育场1点和下风向江西村1点进行周边环境大气监测（监测点位示意图如下）。

（1）地下水取样点示意图

（2）周边大气监测点示意图

2、监测指标

地下水：色度、浊度、总硬度、PH、氟化物等特征污染物。

周边大气：总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3、监测频次

每年委托取样检测一次。

4、执行排放标准及其限值

《地下水质量标准》（GB/T14848-93)III类标准。

《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）

5、干灰、灰渣、石膏处置情况

牡丹江中远实业集团有限责任公司粉煤灰综合利用研究所签订粉煤灰、灰渣、石膏合同，在符合环保法规的前提下，综合利用。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：全国污染源监测信息管理与共享平台、黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。