中粮生化能源（龙江）有限公司

自行监测方案

按照《排污许可证申请与核发技术规范  农副产品加工工业—淀粉工业》（HJ 860.3—2018）本公司对所排放的污染物组织开展自行监测，并制定自行监测方案。

一、企业基本情况

1.企业基础信息

（1）废水

基本情况一览表1

| 企业名称 | 中粮生化能源（龙江）有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91230200551322188D |
| 污染源类型 | □废气企业 √废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 |
| 地 址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山乡工业园区 |
| 经度 | 122°24′37″ | 纬度 | 46°43′40″ |
| 法人代表 | 佟毅 | 组织机构代码 | 55132218-8 |
| 联系人 | 田卫东 | 联系电话 | 0452-6127520 |
| 所属行业 | 淀粉及淀粉制品制造、味精制造 | 投运时间 | 2011-06 |
| 自行监测方式 | □仅自动监测 □仅手工监测 (手工监测及自动监测 |
| 手工监测方式 | 自承担 | □是 √否 |
|  | 委托监测机构名称 | 第三方监测机构 |
| 排放污染物名称 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、pH、五日生化需氧量、流量等 |
| 主要产品 | 淀粉、味精 |
| 治理设施 | IC厌氧反应器、生化池、二沉池 |

（2）废气

基本情况一览表2

| 企业名称 | 中粮生化能源（龙江）有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91230200551322188D |
| 污染源类型 | √废气企业 □废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 |
| 地 址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山乡工业园区 |
| 经度 | 123°15′47.02″ | 纬度 | 47°16′31.58″ |
| 法人代表 | 佟毅 | 组织机构代码 | 55132218-8 |
| 联系人 | 王日超 | 联系电话 | 0452-6127567 |
| 所属行业 | 淀粉及淀粉制品制造、味精制造 | 投运时间 | 2011-06 |
| 自行监测方式 | □仅自动监测 □仅手工监测 (手工监测及自动监测 |
| 手工监测方式 | 自承担 | □是 √否 |
|  | 委托监测机构名称 | 第三方监测机构 |
| 排放污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟尘、等 |
| 主要产品 | 淀粉、味精 |
| 治理设施 | 脱硫塔、布袋除尘器、SNCR脱硝 |

二、监测内容、方法及频次

废水、废气监测内容、监测频次及采样分析方法见下表。

1、废水监测内容、频次及采样分析方法

窗体顶端

| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废废水 | DW001 | 水总排放口 | 五日生化需氧量 | pH值 | 自自动 | 混合采样 多个混合样 | 自动监测 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986 | 待改 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 手手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 手手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5） 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 自自动 | 混合采样 多个混合样 | 自动监测 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB11914-89 | 自动监测出故障时采用手工监测1次/6小时 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自自动 | 混合采样 多个混合样 | 自动监测 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009代替GB7479-87 | 自动监测出故障时采用手工监测1次/6小时 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 手自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/日 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 |  |
|  |  |  |  | 总磷 （以P计） | 自自动 | 混合采样 多个混合样 | 自动监测 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB22893-1989 | 待改 |
|  |  |  |  | 硫化物 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法GB/T17133-1997 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 自自动 | 混合采样 多个混合样 | 自动监测 | 流量计 | 自动监测出故障时采用手工监测1次/6小时 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ502-2009 |  |
|  |  |  |  | 氟化物（以F- 计） | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法HJ487-2009代替GB7482-87 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物油的测定红外光度法GB/T16488-1996 |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 重量法 |  |
| 废水 | DW002 | 设施或车间废水排放口 | 总镉总砷总汞总铅pH值 | 总铅 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87 |  |
|  |  |  |  | pH值 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 pH的测定 玻璃电极法GB6920-1986 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法GB7469-87 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB7485-87 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 手手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87 |  |
|  | DW004 | 雨排口 | 化学需氧量,悬浮物 | 化学需氧量 | 手手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/日 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  | DW004 | 雨排口 | 化学需氧量,悬浮物 | 悬浮物 | 手手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |

2、废气监测内容、频次及采样分析方法

| 染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废废气 | DA001 | 烟气排放口 | 林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,二氧化硫,烟尘,氮氧化物,汞及其化合物 | 二氧化硫 | 烟气排放连续监测系统 | 连续采样 | 自动监测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ/T 57-2000 |  |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ543-2009 |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼黑度图法HJ/T398-2007 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 自动 | 连续采样 | 自动监测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 连续采样 | 自动监测 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014 |  |
|  | FC-01 | 预处理排放口 | 颗粒物 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  | DA003 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 |  |
|  | FC-02 | 淀粉干燥排放口1 | 颗粒物，二氧化硫 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000 |  |
|  | FC-03 | 淀粉干燥排放口2 | 颗粒物，二氧化硫 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000 |  |
|  | FC-04 | 淀粉干燥排放口3 | 颗粒物，二氧化硫 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000 |  |
|  | FC-05 | 淀粉干燥排放口3 | 颗粒物，二氧化硫 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000 |  |
|  | FC-06 | 副产品干燥排放口 | 颗粒物 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  | FC-07 | 副产品包装排放口 | 颗粒物 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |
|  | FQ-01 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000 |  |
|  | TW001 |  | 硫化氢，臭气浓度，氨（氨气） | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 |  |
|  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |  |
|  | 氨罐区周边 |  | 氨 | 氨 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009代替 |  |
|  | 厂界 |  | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 重量法 |  |
|  | 储油罐周边 |  | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 气相色谱法 |  |

污水处理现有技术不能满足达标排放，并且未设置总磷及pH值在线监测设备，需增加化学除磷系统并安装总磷及pH值在线监测设备，公司承诺在2019年10月13日之前完成整改。污水处理现有技术不能满足达标排放，并且未设置总磷及pH值在线监测设备，需增加化学除磷系统并安装总磷及pH值在线监测设备，公司承诺在2019年10月13日之前完成整改。窗体底端

污水处理现有技术不能满足达标排放，并且未设置总磷及pH值在线监测设备，需增加化学除磷系统并安装总磷及pH值在线监测设备，公司承诺在2019年10月13日之前完成整改。 窗体顶端

三、监测点位

企业自行监测点位示意图见下图。

四、排放控制标准

锅炉废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011表1中排放限值、 污水排放执行《淀粉工业水污染物排放标准》GB25461—2010表2中直接排放标准。

五、监测方法及监测质量控制

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法详见废水、废气监测内容、频次及采样分析方法表。

本企业委托第三方监测机构进行手工监测，委托的机构为国家质量技术监督机构认定的监测机构，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，工作人员经过环境监测专业技术培训，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况，所监测数据具有权威性、准确性。

生产厂区总平面布置图