大庆市庆北热力有限公司

2019年度自行监测方案

2019年4月15日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2019那年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1公司基本情况

1.1基础信息′

企业名称：大庆市庆北热力有限公司

法人代表：高彦龙

所属行业：热力生产和供应（4430）

地理位置：东经125°5′北纬46°39′

全天实行在线监测。

生产周期：间断稳定运行

联系方式：0459-6799920，15164535233

联系人：许赓/刘宝强

邮箱：erglss@163.com

通讯地址：大广公路与火炬路交汇西侧500米

1.2生产工艺及产排污情况

大庆庆北热力有限公司现有4台72MW热水锅炉，经环境验收，全部合格。

我公司集中供热工程为热水锅炉供热，主要原料为二类烟煤，产品为供热量，锅炉排污全部排入污水管网，进入污水处理厂，实现污水零排放；配有脱硫系统、除尘系统及脱硝系统；采用石灰石石膏法的方式进行脱硫，布袋除尘，SNCR法脱硝。我公司现拥有废气排放口1个（烟囱），位于锅炉厂房的北侧，在距地面100米处，废气监测点安装了烟气自动在线监测设备，监测室位于烟囱底部。

2自行监测内容

2.1大气污染物排放监测

2.1.1监测点位

我公司的废气在线监测点平台，位于距地面35米处的烟囱上。

2.1.2监测指标

锅炉排放的污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度、汞及其化合物。

2.1.3监测频次

自动监测频次

二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测。

2.1.4执行排放标准及其限值

我公司执行《锅炉大庆污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的规定标准。

《大庆污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 监测项目 | 执行标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | GB 13271-2014 | 80mg/m |
| 二氧化硫 | GB 13271-2014 | 400mg/m |
| 氮氧化物 | GB 13271-2014 | 400mg/m |
| 烟气黑度（林格曼黑度） |  | ≤1级 |

2.1.5监测方法和仪器

监测设备生产厂商：聚光科技（杭州）股份有限公司烟气连续自动监测仪，烟尘采用红外线反射法，二氧化硫、氮氧化物采用紫外差分法监测。

2.2废水污染物监测

我公司废水已排入市污水处理厂。

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：在厂界设置监测点。

2.3.2监测指标：根据环评昼、夜等效声级执行2类，60dB（A）和50 dB（A）

2.3.3监测频次：每季度监测1次（委托监测）。

2.3.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》（GB-12348-2008）.

2.3.5监测仪器：国家监测规范定的监测仪器。

3质量控制和质量保证

3.1污染源自动监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》《（HJ/T76-2007）有关规定进行。

3.3厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

3.4厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5自行监测结果公布

5.1对外公布方式：哈尔滨市环保网

（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/City.aspx?cityid=230600000000）。

5.2公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3公布时限

5.3.1自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

5.3.2年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

原煤

储煤场

碎煤机

输煤皮带

煤斗

锅   炉

市政水

软化水

软化水箱

补水泵

噪声

供热一级网

供热二级网

换热站

用户

脱硝

除尘

引风机

炉      渣

砖厂及其他

脱  硫

烟  囱

锅 脱

炉 销

除尘

脱硫

风机

100米高

距地面35米处自动监测点

距地面6米处手动监测点