大唐双鸭山热电有限公司

2013-2014年度自行监测方案

2013年11月28日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2013-2014年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称为大唐双鸭山热电有限公司，隶属于中国大唐集团公司，由大唐黑龙江发电有限公司直接管理，公司现装设两台20万千瓦供热机组，机组全年运行。位于黑龙江省双鸭山市尖山区规划工业开发区（地理位置图见附图一），法人代表为张艳春，联系人为孙志伟，电话为0469-4212063。

（二）生产工艺及产排污情况

1、主要工程组成、主要原料及产品

公司建设有2台200MW超高压中间再热供热式汽轮发电机组，配2台670t/h超高压中间再热自然循环锅炉，主要原料为天然煤，产品为电能和热能。

2、工程生产工艺

原煤通过汽车运输至厂内煤场或汽车卸煤沟中，煤场采用机械堆取料，汽车卸煤沟中设有汽车卸煤机。再由原煤仓引进制粉系统磨成煤粉，送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户（生产工艺示意图见附图二）。

3、污染处理设施名称及工艺流程

我公司建设有污水处理站，厂区生活污水和工业生产废水全部回收重复利用，达到废水零排放。在除尘方面建成高效双室四电场静电除尘器，除尘效率达到99.7%。2009年公司进行了脱硫设备改造，脱硫工程系统采用两炉一塔、石灰石/石膏湿法工艺。脱硫效率大于90％，100%烟气脱硫。对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，以最大限度地减少SO2排放对环境的影响。在2012年对锅炉进行低氮燃烧技术改造项目，在煤种允许的变化范围内锅炉尾部烟气氮氧化物排放＜280mg/Nm3。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了隔声、降噪措施，如汽轮机、磨煤机等均安装了配套的隔声罩。在主厂房及办公室周围种植大量树木、厂区周边绿化等措施，也起到降低噪声的作用。

4、排放口名称、位置及标示牌

公司废气排放口为烟囱，位置在锅炉引风机室后，标示牌编号为FQ-441100011。

5、自动监测设备名称及位置

我公司烟气排放连续监测系统采用聚光科技（杭州）股份有限公司生产的CEMS-2000型烟气排放连续监测系统。我公司共由4套CEMS控制系统组成，分别测量1、2号机组脱硫前后CEMS系统参数，主要包括SO2、NOx、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、湿度等，CEMS系统就地取样平台分别位于1、2号机组原烟气挡板门后及1、2号机组脱硫旁路挡板门后。各机组CEMS系统控制柜集中布置于1、2号CEMS小间内。CEMS-2000烟气排放连续监测系统由气态污染物（SO2、NOx、O2）监测子系统、烟尘（颗粒物）监测子系统、烟气参数（流速、温度、压力、湿度等）监测子系统以及数据采集与处理子系统构成

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共2个点位。（监测点位示意图见附图三）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）浓度、流速、等。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区1#和2#，共计2个点位的二氧化硫、氮氧化物、流速等全天连续监测。

3.2 手工监测

烟尘浓度每月监测一次。

灰场上下风向各设置1个无组织排放监测点位，监测指标为颗粒物，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复及验收，我公司在2014年7月1日前执行大气标准为火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2003）中3时段标准，各污染物限制是烟尘为50毫克/立方米，二氧化硫为400毫克/立方米，氮氧化物为450毫克/立方米。

2014年7月1日后将按照新的火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）执行。各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为100毫克/立方米。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。其中颗粒物：浊度法，仪器为激光粉尘仪；SO2和NO：紫外差分吸收法，仪器为分光光谱气体分析仪；O2：氧化锆法；流速：S型皮托管法；温度：铂电阻；湿度：电容法。

（二）水污染物排放监测

根据环评批复及验收，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，达到废水零排放，因此无水质污染物。

依据环评，电厂建有灰场，每年手工监测化验灰场溢流井井水的指标，监测PH，COD，S，F，砷等指标。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位见示意图），依据环评，厂界周围无噪声敏感点。

△3 储煤场 锅炉厂房 △2 办公楼 △4 △1

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)，三类区，昼间65dB夜间55dB(A)，厂界周围无噪声敏感点。

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。灰渣采取灰渣混出的水力除渣方式，由灰渣浆泵将灰渣混合物通过管道输送到灰场。设置了干灰收集及干灰分选系统，实现了干灰的外运。与双鸭山新时代水泥有限责任公司签订粉煤灰与石膏的供应合同，粉煤灰和石膏得到充分的综合利用。在灰场下游设置监测井，并对井水的PH, COD,S,F,砷等指标开展每年1次的监测。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附图一：公司地理位置图

附图二：生产工艺示意图

图3主要污染治理工艺示意图

附图三：监测点位示意图

# Text boxes

锅炉

废气排放点

烟气排放至大气

储煤场

输煤系统冲洗水沉淀池

除尘器

灰渣排放点

贮灰场

冲灰水

引风机

锅炉烟气

除氧器

冷却水塔

凝汽器

至电网

发电机

至热网

汽轮机

冷却水塔补充水

循环水泵

酸

碱

中和池

酸碱废水

主厂房内生活排水

水源地来水

污水

污水处理站

冲灰水池

灰水回收系统

冲灰渣废水

水循环使用

循环冷却水

给水泵

冲灰渣补水

生水泵

炉　　　渣

给煤机

灰浆泵

化学水处理

补　水

磨煤机