2019年甘南县污水处理厂污染源年度报告

2019年是甘南县污水处理厂投入生产运行的第8年，从今年整体情况来看，无论是从工艺控制还是人员管理或是设备运行，都在运营的过程中取得了一些进步和成长，在市、县领导的关心与公司领导的支持下，甘南县污水处理厂全年生产运行基本稳定，无重大安全生产事故发生。现将处理厂这一年来的工作总结如下：

一、运行概况

1、工艺控制

我厂1-12月份处理厂累计处理生活污水预计达到305.23万吨左右，月均处理量约为25.44万吨左右，截止到目前我厂运行稳定，出水水质各项指标平均值检测情况如下：CODcr28.1mg/L(标准值≤50mg/L)，BOD7.8mg/L(标准值≤10mg/L)，SS8.4mg/L(标准值≤10mg/L)，总磷0.32mg/L(标准值≤0.5mg/L),氨氮2.1mg/L(标准值≤5（8）mg/L),符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)国家一级A标准的规定。

2、设备运行

自2012年10月份运行以来，我厂已经运行8年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常持续运行，今年对设备进行了全方位检修、更换，除了按照设备说明做好零部件上油润滑保养工作，延长设备使用寿命外，目前已经完成的主要工作为：3台曝气风机的润滑油及皮带更换;3台提升泵润滑油的更换及止回阀的检修;;压泥机系统更换润滑油及高压清洗系统;3#曝气风机更换扇叶;3#滗水器更换液压螺杆;紫外消毒设备更换灯管、套管及镇流器;对生化池曝气盘进行全面检修、更换;对生化池在线监测设备(污泥浓度计、溶解氧仪、液位计)进行全面的检修、更换，;完成对污水厂各池体旁防护栏杆刷漆、防腐工作;完善了中控系统等。，我厂根据实际运行中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并对全部职工进行了培训，保障污水处理厂设施、设备正常运转。

3、化验分析

污水处理厂化验室通过对进、出水水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验室监测结果表明：今年1-12月份我厂运行稳定，出水稳定，各池运行正常，各项污染物指标均达标排放。另外化验室每月配合齐齐哈尔市环保局监测站对污水厂水质进行取样监测;配合在线监测设备运营维护商对在线监测设备做比对试验、保证设备准确度;此外在做好处理厂日常检测分析工作的同时，化验室还承担着相关数据的上报工作。

4、其它

今年我厂接待外来参观及各级领导部门检查10余次，每次都争取以最好的状态迎接检查和参观任务，对各级领导提出的问题我们积极进行整改，好的意见积极采纳。各级领导对我厂的整改情况及运行情况都给予了充分的肯定，专家组也为我厂的运行提出了宝贵的意见。

二、人员管理情况

1、人员培训情况

目前污水处理厂在岗人员16名，其中管理人员3名、运行值班人员9名、化验2名、电气维修2名。今年结合处理厂实际运行，通过辅导+考试的形式，组织全厂人员培训12次，考核1次。通过一系列的培训及考核，一方面使全厂职工更详细的了解我厂运行的工艺流程和对工艺流程会产生较大变化的影响因素，以便在日常运行操作中及时掌控各个工艺参数;另一方面也提高了全体职工的专业技术知识及操作水平，为建设一支专业的污水厂员工队伍打下了较好的基础。

2、管制制度

制度化、规范化的管理是污水处理厂发展的主要方向，今年我厂制定并完善了一系列的规章制度，包括各岗位的岗位责任制、安全生产管理制度、交接班制度、失职追究制度、卫生管理制度、早会制度、化验室管理制度、食堂管理制度、值班记录填写制度及运行报表管理制度，另外还根据实际运行情况，完善了设备操作规程、各类报表及生产资料。通过上述一系列规章制度及规范规程的实施，我厂的管理工作更上一步，为今后的正常运行打下了坚实基础。

三、2020年工作思路

2020年对于甘南县污水处理厂经过今年全厂设备的检修，我们相信新的一年，在市、县各级领导的关心和公司领导的支持下，我们全体员工必将一如既往，全力以赴，尽最大努力完成新年度各项任务及的工作目标，保证污水处理厂稳定运行，设备正常运转，出水达标排放，为污水处理事业交上一份满意的答卷。

2020年1月1日