哈尔滨市康达环保投资有限公司

哈尔滨群力污水处理厂

2020年度生产运行

自行监测方案

2020年9月10日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2020年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨群力污水处理厂

所属行业：污水处理及其再生利用（D4620）

法人代表：毛庆

地理位置：哈尔滨市道里区上江街1500号

生产周期：24小时连续生产

联 系 人：孟杰

联系方式：0451-51997119

监测方式：采用手工监测、自动监测

委托监测机构：黑龙江金珅瑚环境检测有限公司（污水、污泥）、哈尔滨市宇驰环境检测有限公司（废气、噪声、水污染源在线监测设备比对）

图1：哈尔滨群力污水处理厂地理位置图

1.2生产工艺及产排污情况

主要原料及产品：市政管网收集的污水，经预处理-生化处理-深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

图2：哈尔滨群力污水处理厂工艺流程图

1.2.1 污水排放

名称：群力污水处理厂排口

位置：何家沟距松花江700米处

通过自动监测、手工监测对进、出水口进行水质监测。

自动监测设备名称：进出口COD自动监测仪器、进出口SS自动监测仪、进出口NH3-N自动监测仪、进出口TN自动监测仪、进出口TP自动监测仪、进出口PH自动监测仪、进出口电磁流量计

自动监测设备位置：进口自动监测站房（细格栅间）、出口自动监测站房（紫外消毒间）。

手工监测方式：自测、外委。

1.2.2 雨水排放

厂内雨水经雨水排放管道排入厂内污水处理单元，无外排设施，不做单独监测。

1.2.3 废气排放

厂内产生废气的车间均设置废气收集装置，统一经过除臭工段处理后，通过两台15m高的排气筒集中排放。

监测方式：外委手工监测。

1.2.4 污泥处置

厂内生产过程产生的污泥在污泥脱水工段将含水率降低至于80%以下，使用专用封闭罐车运输至龙江环保集团污泥处置厂进行处置，采用高温好氧发酵工艺，最终去向为土地利用。

监测方式：外委手工监测、化验室自测。

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

图3：进水、出水在线监测站房位置示意图

2.1.2 监测指标及频次

表1：水污染物监测指标及点位频次表

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 自动监测 | 自行手工监测 | 外委手工监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水、出水在线站房 | 化学需氧量 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 2 | 进水、出水在线站房 | 生化需氧量 |  | 日/次 | 月/次 |
| 3 | 进水、出水在线站房 | 悬浮物 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 4 | 出水在线站房 | 动植物油 |  |  | 月/次 |
| 5 | 出水在线站房 | 石油类 |  |  | 月/次 |
| 6 | 出水在线站房 | 阴离子表面活性剂 |  |  | 月/次 |
| 7 | 进水、出水在线站房 | 总氮 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 8 | 进水、出水在线站房 | 氨氮） | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 9 | 进水、出水在线站房 | 总磷 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 10 | 出水在线站房 | 色度 |  | 日/次 | 月/次 |
| 11 | 进水、出水在线站房 | pH | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 12 | 出水在线站房 | 粪大肠菌群数 |  |  | 月/次 |
| 13 | 出水在线站房 | 总汞 |  |  | 季度/次 |
| 14 | 出水在线站房 | 总镉 |  |  | 季度/次 |
| 15 | 出水在线站房 | 总铬 |  |  | 季度/次 |
| 16 | 出水在线站房 | 六价铬 |  |  | 季度/次 |
| 17 | 出水在线站房 | 总砷 |  |  | 季度/次 |
| 18 | 出水在线站房 | 总铅 |  |  | 季度/次 |
| 19 | 出水在线站房 | 烷基汞 |  |  | 半年/次 |
| 20 | 进水、出水在线站房 | 水温 | 实时 | 日/次 | 月/次 |

2.1.3 执行排放标准及其限值

群力污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准，污染物排放最高浓度为：

表2：水污染物排放限值表

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 50 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 10 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 10 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 1 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 15 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 5/8 |
| 9 | 总磷（mg/L） | 0.5 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

2.1.4 监测方法和仪器

表3：水污染物监测方法和仪器

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 精密PH计PHS-3C型 JSH-YQ003 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 AVW120D JSH-YQ018 |
| 5 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 JSH-YQ002 |
| 6 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 JSH-YQ002 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 滴定管 |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 9 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989 | 比色管 |
| 11 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 12 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾 消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 13 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 /HZJC112 |
| 14 | 总铬 | 水质 总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 15 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 16 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/HZJC003 |
| 17 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/HZJC003 |
| 18 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 /HZJC112 |
| 19 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-1993 | 气相色谱仪SP-3420A HZJC010 |

3.1.5 水样的保存及运输

依据地表水和污水监测技术规范(HJ_T91-2019)的规定进行管理。自行手工监测水样为自动等比例采样器24小时混合水样，在采样当日进行检测。外委手工监测水样应在采样24小时内完成运输并进行检测。

2.2废气监测方案

2.2.1有组织废气监测点位图。

图4：有组织废气检测点位示意图

2.2.2 有组织废气监测频次及标准限值

表4：有组织废气监测方法及标准频次表

| 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测点1 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 废气监测点2 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |

2.2.3无组织废气监测点位

氨、硫化氢、臭气浓度在厂界上风向取一个采样点，厂界下风向取三个采样点。甲烷在厂区体积浓度最高处取一个采样点。

图5：无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度采样点位示意图

图6：无组织废气甲烷采样点位示意图

2.2.4 无组织废气监测频次及标准限值

表5：无组织废气监测方法及标准频次表

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织甲烷监测点 | 甲烷 | 1% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
| 厂界1 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界2 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界3 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界4 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |

2.3厂界噪声监测

3.2.1监测点位：在厂界设置监测点。

图7：厂界噪声监测点位示意图

3.2.2 监测频次及标准限值

表6：厂界噪声监测方法及标准频次表

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 70;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 4类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 2 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 3 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 4 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |

2.4污泥指标监测

3.2.1监测点位：污泥脱水间。

图8：污泥监测点位示意图

3.2.2 监测频次及标准限值

表7：脱水污泥监测方法及标准频次表

| 监测指标 | 标准限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 5-10 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（4 电极法） CJ/T 221-2005 | 精密PH计 PHS-3E HZJC128 |
| 矿物油 | 3000mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 红外分光光度计）CJ/T 221-2005 | 红外分光测油仪OIL480 HZJC044 |
| 挥发酚 | 10mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（8蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法）CJ/T 221-2005 | 紫外分光光度计UV-1800B HZJC002 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 电子天平 PT-104/35S HZJC014 |
| 细菌总数 | <108MPN/kg干污泥 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（13 平皿计数法）CJ/T 221-2005 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 粪大肠菌群值 | >0.01 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（14 多管发酵法）CJ/T 221-2005 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 自测手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 电子天平 PT-104/35S HZJC014 |

3 质量控制和质量保证

3.1手工监测质量管理

依据地表水和污水监测技术规范(HJ_T91-2019)的规定进行。

3.2自动监测质量管理

依据水污染源在线监测系统运行技术规范（HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007）及水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（HJ 356-2019代替 HJ_T 356-2007）有关规定进行。

3.3纳污水体环境质量监测质量管理

### 依据地表水和污水监测技术规范(HJ_T91-2019)的规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5 自行监测结果公布

5.1 对外公布方式

全国污染源监测信息管理与共享平台(https://wryjc.cnemc.cn)黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/Default.aspx）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容

企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果(废水自动监测设备为每2小时均值)。

5.3.2 手工监测结果

手工自行监测结果应于每次监测完毕的次日公布，手工委托监测结果（月/次、季度/次、半年/次）应于当前监测的次月形成月度执行报告进行公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。