黑河龙江环保治水有限公司

（黑河污水处理厂）

自行监测方案

2020年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2020年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称:黑河龙江环保治水有限公司、

法人代表：刘松

所属行业：污水处理及其再生利用

地理位置：黑河市爱辉区长发村西南2.5公里处

生产周期：全年连续运行

联系方式：04566105829

监测方式：全天自行监测及手工监测

1.2生产工艺及产排污情况

主要工程组成：粗、细格栅间→旋流沉砂池→bardenpho生化池→二沉池→污水深度处理间→紫外线消毒间→出水；

污染处理设施名称：粗格栅、一次提升泵、细格栅、除砂机、鼓风机、刮吸泥机、砂滤机、带式压滤机、板框液压机、紫外线灯管等；

排放口名称：黑河污水厂排水口；

位置：中心经度127º  34ˊ43.57" 中心纬度51º  11ˊ39.8"

自动监测设备名称：

细格栅间进口监测仪表：COD分析仪、NH3-N分析仪、PH分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、进口流量计、数据采集仪；

紫外线消毒间间出口监测仪表: COD分析仪、NH3-N分析仪、PH分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、出口流量计、数据采集仪。

工艺流程图：

黑河污水处理厂bardenpho工艺流程图

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

总排口：黑河污水厂排放口

地理位置：中心经度127º34ˊ43.57" 中心纬度51º11ˊ39.8"

2.1.2 监测指标

污水处理厂入水口：总磷、总氮、pH值、COD、氨氮、流量

污水处理厂总排口：总磷、总氮、pH值、COD、氨氮、流量

2.1.3 监测频次

2.1.3.1自动监测

COD、NH3-N、TN、TP、PH、流量全天连续监测。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | COD-max | 10mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 | NH3-N-2000 | 0.2mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | / | T23-PH/MA-UM 085290718-2 | 0.01mg/L |
|  | 流量 | 法拉第电磁感应 | / | MT/C1221021201CR101 | 0m3/H |
|  | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | VL-TN-101 | 0.01mg/L |
|  | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | VL-TP-101 | 0.01mg/L |

2.1.3.2 手工监测

总排口COD、氨氮每日至少1次监测，其他指标每月监测1次。车间排放口一类污染物每月监测1次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水质 | 470 | 135 | 240 | 56 | 70 | 6 |
| 一级A要求 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 |  | 5mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | SPX-250B型生化培养箱 | 2mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | DR-5000紫外分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | FA2004万分之一电子天平 | 4 mg/L |
|  | pH值 | 复合电极法 | GB 6920－86 | PHSJ-4A(PH-3C) |  |
|  | TN | 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | DR-5000紫外分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | TP | 钼锑抗分光光度法 | GB/T 11893-1989 | DR-5000紫外分光光度计 | 0.01mg/L |

2.2厂界噪声监测

2.2.1监测点位：分别设在厂区围墙四角。

2.2.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)中的二级标准。昼间60dB，夜间50dB。

2.2.5监测仪器：手持式声级计

噪声监测点位，具体如图所示：

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

3.1.2水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

3.2.2水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

3.4纳污水体环境质量监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.5厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：黑河市环保局

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据公布监测结果（废水自动监测设备为每4小时瞬时值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

此方案

黑河污水处理厂

2020年1月1日

# Text boxes

发电机房

空压机房

出水至黑龙江

紫外线消毒间

活性砂滤池

PAC与碳源加药间

污泥外运

鼓风机房

污泥深度处理间

污泥脱水间

污泥贮池

污泥调理间

细格栅及旋流沉砂池

中途提升泵池

二沉池

Bardenpho 生化池

除臭间

进水

组格栅及提升泵站

东北监测点

西北监测点

东南监测点

西南监测点