国能龙将生物发电有限

公司2019-2020年

环境自行监测方案

2021年1月 1日

一、公司基本情况

本工程位于齐齐哈尔市龙江县城东南0.5km处，属于新建项目。新建装机规模130t/h燃烧生物质锅炉，30MW高温高压抽凝机组，年发电量22259万KWh。工程总投资26610万元，其中环保设施及措施投资465万元，占工程总投资的1.75%。130t/h锅炉配备旋风+布袋除尘器，烟气除尘后经100米高的烟囱排放。厂区贮料场采用半封闭式结构，以防治扬尘。选择低噪声设备、设立独立工作间以及对高噪声设备采取隔声、消声、减振等控制措施降低噪声。灰渣作为肥料综合利用，生活垃圾由市政环卫部门统一处理，黑龙江省环境监测中心站于2013年6月组织省环境监测中心站对国能龙江生物质热电联产工程进行资料核查和现场勘察，编写了国能龙江生物质热电联产工程竣工环境保护验收监测报告”。黑龙江省环保厅于2013年7月10日以环验[2013]99号文件形式，下发了国能龙江生物质热电联产工程竣工环境保护验收意见的函”。

二、 监测依据

1.原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2.原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3.国务院办公厅国办发[2013]4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4.环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发[2013]14号《“十二五”主要污染物总量减排检测办法》2013年；

5.相关国家污染物排放标准，监测方法标准。

三、污染源及治理措施

废气处理设施：

烟气除尘采用除尘效率为99.6％的布袋除尘器；由于燃料所含硫份很低，SO2的排放浓度能满足要求，最终排向大气。

四、评价标准

| 排放口 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号机组排口（净烟气烟道） | 烟尘 | GB13223-2011 | 30mg/m3 |
|  | SO2 | GB13223-2011 | 200mg/m3 |
|  | NOX | GB13223-2011 | 200mg/m3 |

五、监测内容

1.监测点位布设

监测点位布置：1号机组净烟气烟道（排口）

监测项目：烟尘、SO2、NOX

监测频率：全天24小时连续监测（除停机检修外），在线监测设备发生故障时，按照在线监测技术规范进行手工监测。

监测分析方法：我厂采用在线连续自动监测分析方式，废气采样按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求进行。分析方法首选国家标准分析方法，若无国家标准方法则采用《空气和废气监测方法》（第四版）中规定的相应方法。

2.监测仪器

在线监测设备均采用安徽皖仪科技技术股份有限公司CEMS1000型烟气在线监测系统。

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | CEMS1000 | CEMS1000 | CEMS1000 | CEMS1000 | CEMS1000 | CEMS1000 | / |
| 集成商 |  |
| 方法原理 | 非分散红外吸收法 | 激光后散射法 | NRIR 不分光红外法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 热电阻法测量 | / |
| 测定量程 | 0-2500mg/ m3 | 0～2500mg/ m3 | 0-2500mg/m3 | 0～25VOL% | 0～30 m3/ S | 0-300 | / |

六、监测质量保证

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范进行，并按要求持证上岗。

（2）为保证监测所用仪器、量器合格，我厂进行以下的定期工作，并保存完整记录：每周检查一次取样探头过滤器、取样管线；每周清洁一次测尘仪光学窗口；每月检查一次取样泵调节针阀、电磁阀滑杆；每月标定一次SO2、 NOX分析仪，标定的内容为：零气标定，标气标定，标定后有详细的数据记录，制表存档；每六个月更换一次蠕动泵泵管、取样泵膜片、保护过滤器滤芯；每三年更换一次电磁阀；在机组停机时检查并清除皮托管的沉淀物； CEMS室设有巡检记录本，记录检查情况，发现异常及时处理并上报有关部门；脱硫烟气监测系统设置独立的台帐，并有详细的备品备件使用情况记录及备品备件计划。

（3）废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法》（HJ/T76-2007）执行。

（4）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排放中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）要求进行。

七、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：齐齐哈尔环保在线。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

每月公布一次。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

国能龙江生物发电有限公司

八、其他

企业名称：国能龙江生物发电有限公司

企业负责人：张文善

电      话：0452-6127801

联  系  人：尹晓刚

电      话：0452-6127868  13895978713