大唐双鸭山热电有限公司

2021年年度自行监测方案

2020年12月25日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2021年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称为大唐双鸭山热电有限公司，隶属于中国大唐集团公司，由大唐黑龙江发电有限公司直接管理，公司现装设两台20万千瓦供热机组，机组全年运行。位于黑龙江省双鸭山市尖山区规划工业开发区（地理位置图见附图一），法人代表为李晶岩，联系人为都百吉，电话为0469-4212072。

（二）生产工艺及产排污情况

1、主要工程组成、主要原料及产品

公司建设有2台200MW超高压中间再热供热式汽轮发电机组，配2台670t/h超高压中间再热自然循环锅炉，主要原料为天然煤，产品为电能和热能。

2、工程生产工艺

原煤通过汽车运输至厂内煤场或汽车卸煤沟中，煤场采用机械堆取料，汽车卸煤沟中设有汽车卸煤机。再由原煤仓引进制粉系统磨成煤粉，送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户（生产工艺示意图见附图二）。

3、污染处理设施名称及工艺流程

我公司建设有污水处理站，厂区生活污水和工业生产废水全部回收重复利用，达到废水零排放。在除尘方面建成高效双室四电场静电除尘器，除尘效率达到99.98%。2016年公司进行超低排放改造，对原两炉一塔运行方式进行变更，新建一座脱硫塔为2号机组使用，石灰石/石膏湿法工艺。脱硫效率大于95％，100%烟气脱硫。对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，以最大限度地减少SO2排放对环境的影响。在2012年对锅炉进行低氮燃烧技术改造项目，在煤种允许的变化范围内锅炉尾部烟气氮氧化物排放＜280mg/Nm3。2015年进行两台机组增加脱硝系统改造，2016年进行超低排放改造后，现脱硝效率大于90%。全厂建设选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了隔声、降噪措施，如汽轮机、磨煤机等均安装了配套的隔声罩。在主厂房及办公室周围种植大量树木、厂区周边绿化等措施，也起到降低噪声的作用。

4、排放口名称、位置及标示牌

公司废气排放口为烟囱，位置在锅炉引风机室后，标示牌编号为FQ-441100011（两炉公用）。排序许可证中命名为DA001与DA002

5、自动监测设备名称及位置

我公司脱硫设备的烟气排放连续监测系统共由4套CEMS控制系统组成，分别测量1、2号机组脱硫前后CEMS系统参数，主要包括SO2、NOX、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、湿度等。CEMS系统就地取样平台分别位于脱硫系统原烟气与净烟气水平烟道及垂直烟道上。各机组CEMS系统控制柜集中布置于1、2号CEMS小间内。烟气在线监测系统采用北京中电兴业技术开发有限公司生产的CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统，该系统由：烟尘浓度监测子系统、气态污染物（SO2、NOX、O2）监测子系统、烟气排放参数（烟气温度、流量和含氧量、压力、湿度）监测子系统和系统控制及数据采集子系统（DAS）所组成。通过采样测定烟气中上述监测项目的实时数据，并能集中采集、处理、存储和输出。

二、污染物排放自行监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共2个点位。（监测点位示意图见附图三）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）浓度、流速、氧量、温度、湿度、压力、汞及其化合物、林格曼黑度等。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区1#和2#，共计2个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度、流速、氧量、温度、压力等全天连续监测。

3.2 手工监测

二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度在自动监测设备故障时采用手工监测，为6次/天。

一般排放口每个季度监测1次。监测点位见附图三。

汞及其化合物、林格曼黑度每季度监测1次。监测点位见附图三。

厂界粉尘颗粒物、氨区的氨、油罐区的非甲烷碳氢化合物，每季度监测1次。由于监测点位随风向变化而变化所以只标注监测区域，监测区域见附图四。

4、执行排放标准及其限值

2014年7月1日后我公司按照新的火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）执行。各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为100毫克/立方米，汞及其化合物0.03毫克/立方米。林格曼黑度为不大于1级。

5、监测方法和仪器

自动监测：按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。烟气在线系统CEMS系统为北京中电兴业技术开发有限公司CEI-200-YQ型。其中二氧化硫和氮氧化物的测量原理是红外差分法，氧量的测量原理氧电池法，使用的烟气分析仪为ABB公司的AO3020、AO2020。烟尘（颗粒物）的测量原理是激光前散射法，颗粒物分析仪为型号为D-R820F。温度的测量原理是热电阻法，仪器型号为CEI155。湿度的测量原理是电子式传感器法，仪器型号为HMS280。烟气流速的测量原理是矩阵式流速差压法。仪器型号为YC型。手工监测委托有资质第三方进行监测。

手工监测：委托有资质第三方进行监测，按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法进行采样监测。

（二）水污染物排放监测

根据环评批复及验收，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，脱硫废水处理后回用，达到废水零排放，因此无水质污染物，但是我公司每月进行脱硫废水污染物监测。

1.监测点位

脱硫废水处理系统出口，监测点位见附图四。

2、监测指标

PH、总砷、总铅、总汞、总镉。

3、监测频次

每季度委托有资质第三方手工监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我公司按照《污水综合排放标准》GB8978-1996（DL/T-997）和《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》执行。各污染物限制是PH为6-9，总砷为0.5毫克/升，总铅为1毫克/升，总汞为0.05毫克/升，总镉为0.1毫克/升。

5、监测方法和仪器

以上指标委托有资质第三方进行监测，按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法进行采样监测。。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位见示意图），依据环评，厂界周围无噪声敏感点。

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。监测点位见附图五。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)，昼间60dB(A)夜间50dB(A)，厂界周围无噪声敏感点。

5、监测方法和仪器

以上指标委托有资质第三方进行监测，按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法进行采样监测。

（四）无组织废气监测

根据环评批复及验收，我公司无组织废气监测有厂界总悬浮颗粒物监测、氨、非甲烷碳氢化合物。

厂界总悬浮颗粒物、氨、非甲烷碳氢化合物监测按照排污许可证要求，每个季度委托有资质第三方手工监测。

1、监测点位

厂界（监测点位示意图见附图四）。

2、监测指标

厂界总悬浮颗粒物浓度、氨、非甲烷碳氢化合物。

3、监测频次

每季度委托有资质第三方手工监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我公司按照国家相关标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，《恶臭污染物排放标准》GB14554-93。厂界总悬浮颗粒物浓度不超过1毫克/立方米。非甲烷碳氢化合物不大于5毫克/立方米。氨不大于1.5毫克/立方米。

5、检测方法和仪器

以上指标委托有资质第三方进行监测，按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法进行采样监测。

（五）检测方法和仪器

| 项目 | 测定方法及标准号 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009 | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ060 |
|  |  | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ061 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ091 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ101 |
|  |  | 智能双路烟气采样器/3072型 | FBHJ090 |
|  |  | 冷原子吸收测汞仪/F732-V | FBHJ067 |
| 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 林格曼烟气浓度图 /SC 8000 | FBHJ068 |
|  |  | 林格曼烟气浓度图 /HM-LG30 | FBHJ108 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ060 |
|  |  | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ061 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ091 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ101 |
|  |  | 电子微量天平/FA305N | FBHJ065 |
| 氧 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ060 |
|  |  | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ061 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ091 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ101 |
| 温度 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ060 |
|  |  | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ061 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ091 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ101 |
| 流速 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ060 |
|  |  | 自动烟尘（气）测试仪/3012H型 | FBHJ061 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ091 |
|  |  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪/3012H-D型 | FBHJ101 |
| 湿度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 阻容式烟气含湿量测量仪/ZR-D13B | FBHJ092 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 空气采样器/2050型 | FBHJ009 FBHJ056 FBHJ057 FBHJ058 |
|  |  | 空气采样器/ZR3920型 | FBHJ096 FBHJ097 FBHJ098 FBHJ099 |
|  |  | 空气采样器/2030型 | FBHJ049 |
|  |  | 电子微量天平/FA305N | FBHJ065 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 空气采样器/2050型 | FBHJ009 FBHJ056 FBHJ057 FBHJ058 |
|  |  | 空气采样器/ZR3920型 | FBHJ096 FBHJ097 FBHJ098 FBHJ099 |
|  |  | 空气采样器/2020型 | FBHJ050 |
|  |  | 紫外分光光度计/T6 | FBHJ085 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪/GC9790 | FBHJ089 |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 | 酸度计/PB-10 | FBHJ039 |
|  |  | 便携式pH计/PHB-4型 | FBHJ102 |
|  |  | 便携式pH计/PHB-4型 | FBHJ107 |
| 总汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 冷原子吸收测汞仪 /F 732-V | FBHJ067 |
| 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-900AFG | FBHJ103 |
| 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-87 | 紫外分光光度计/T6 | FBHJ085 |
| 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-900AFG | FBHJ103 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外分光光度计/T6 | FBHJ085 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5680 | FBHJ054 |
|  |  | 多功能声级计/AWA5680 | FBHJ055 |
|  |  | 多功能声级计/AWA5688 | FBHJ062 |
|  |  | 多功能声级计/AWA5688 | FBHJ063 |
|  |  | 多功能声级计/AWA5688 | FBHJ104 |
|  |  | 多功能声级计/AWA5688 | FBHJ105 |
|  |  | 声校准器/AWA6221B | FBHJ013 |
|  |  | 声校准器/AWA6221B | FBHJ046 |
|  |  | 声校准器/AWA6221B | FBHJ047 |

（六）评价标准及限值

| 项目 | 标准限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 汞及其化合物 | 0.03 | mg/m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》 GB 13223-2011 |
|  | 林格曼黑度 | 1 | 级 |  |
|  | 颗粒物 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 氨 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 |
| 废水 | pH值 | 6-9 | （无量纲） | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 |
|  | 总汞 | 0.05 | mg/L |  |
|  | 总镉 | 0.1 | mg/L |  |
|  | 总砷 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总铅 | 1.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 15 | mg/L |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 60（昼间） | dB（A） | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008) 2类 |
|  |  | 50（夜间） | dB（A） |  |

（七）采样和样品保存方式

| 类别 | 项目 | 测定方法及标准号 | 采样方法 | 保存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 仪器 定电位电解法 | —— |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 仪器 定电位电解法 | —— |
|  | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009 | 在采样装置上串联两只各装10ml吸收液的大型气泡吸收管，以0.3L/min，采样5-30min | 避光，0-4摄氏度保存，5天内分析完即可 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 黑度图观测，30min | —— |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 玻璃纤维滤筒采样，根据烟道断面大小，确定采样点，使采样嘴，对准气流方向进行采样 | 密封 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 玻璃纤维滤筒采样，根据烟道断面大小，确定采样点，使采样嘴，对准气流方向进行采样 | 密封 |
|  | 氧 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 仪器 定电位电解法 | —— |
|  | 温度 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 仪器 定电位电解法 | —— |
|  | 流速 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 仪器 定电位电解法 | —— |
|  | 湿度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 仪器 定电位电解法 | —— |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 100L/min的流量，采集1小时 | 置于滤膜袋中，平展不受折 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.5-1L/min的流量，采集45min | 密封，2-5摄氏度保存7天 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 3L采气袋 | 常温避光可保存48h |
| 污水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 | 玻璃采样瓶采集 | 现场测定，否则低温保存并在6h之内测定 |
|  | 总汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 500ml棕色玻璃瓶 | 每升水样加入10ml浓盐酸的比例对水样固定，可保存1个月 |
|  | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 聚乙烯塑料瓶1000ml采集 | 加硝酸使ph1~2，可保存15天 |
|  | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-87 | 聚乙烯瓶采集500ML | 聚乙烯瓶贮存 |
|  | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 聚乙烯塑料瓶1000ml采集 | 加硝酸使ph1~2，可保存15天 |

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（四）采样质量控制，对不同的检测项目，按选用的分析方法中的要求采集质量控制样品。实验用的药品、采样器具和样品容器质量进行抽检，抽检合格方可使用。按分析方法的要求采集全程序空白样品，空白测定值应满足分析方法中的要求。按分析方法中的要求采集现场平行样品，每批次水样采集不少于10%的现场平行样品样品数量较少时，每批次水样至少做1份平行样品。实验室分析质量控制，包括实验室空白样品，满足分析方法中的要求，校准曲线的控制，精密度的控制可采用分析平行样相对偏差、测量值的标准偏差或相对标准偏差等来控制，准确度控制可选用分析标准样品（质控样品）、自配标准溶液或实验室内加标回收等方法来控制，监测项目的准确度控制指标按照分析方法中的要求确定。

（五）手工监测委托有资质第三方监测。自动监测设备委托有资质第三方进行每日维护，并每季度委托有资质第三方进行脱硫出口烟气烟气在线设备比对监测，保证设备数据监测的准确性。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监督信息发布平台及全国污染源监测信息管理与共享平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的7日内公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附图一：公司地理位置图

附图二：生产工艺示意图

图3主要污染治理工艺示意图

附图三：CEMS、汞及其化合物、林格曼黑度、一般排放口监测点位示意图

附图四：氨区、油罐区、厂界粉尘监测点位区域图

附图五：厂界噪声监测点位图

# Text boxes

磨煤机

补　水

化学水处理

灰浆泵

给煤机

炉　　　渣

生水泵

冲灰渣补水

给水泵

循环冷却水

水循环使用

冲灰渣废水

灰水回收系统

冲灰水池

污水处理站

污水

水源地来水

主厂房内生活排水

酸碱废水

中和池

碱

酸

循环水泵

冷却水塔补充水

汽轮机

至热网

发电机

至电网

凝汽器

冷却水塔

除氧器

锅炉烟气

引风机

冲灰水

贮灰场

灰渣排放点

除尘器

输煤系统冲洗水沉淀池

储煤场

烟气排放至大气

废气排放点

锅炉

汞及其化合物测点